建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

陕环验字〔2016〕第094号

项目名称：神木县江泰煤化工有限责任公司90万吨/年兰炭配套1.5万吨/年金属镁综合利用工程及技改余能回收利用发电项目

建设单位：   神木县江泰煤化工有限责任公司

报告日期：          2016年12月5日

陕西省环境监测中心站

承  担  单  位：陕西省环境监测中心站

站          长：沈炳岗

总  工  程  师：吴卫东

项 目 负 责 人：李  飞（验监证字第200937118号）

报 告 编 写 人：李  飞（验监证字第200937118号）

室    主    任：

审          核：

审          定：

参  加  人  员：   李  飞  陶亚南  罗克强  黄  艳  薛四社  秦立栋  冯  燕  刘  鹏  葛  毅  权旭东  刘  娜  宋  蓓   窦蓓蕾  和  莹

组织机构代码：43520228-5

电话：(029)85429106，85429116

传真：(029)85429118

邮政编码：710054

地址：西安市西影路106号

目      录

1前言	1

1.1 项目由来	1

1.2 验收监测依据	2

2建设项目工程概况	4

2.1项目简介	4

2.2 工程内容及规模	4

2.3生产工艺简介	10

3 环保设施及主要污染源和污染物	19

3.1 主要污染源及其治理措施	19

4环评结论及环评批复意见	24

4.1环评结论及建议	24

4.2环评批复意见	26

5 验收标准	30

5.1废气	30

5.2噪声	32

5.3 污染物排放总量指标	32

6验收工作内容	33

6.1大气污染物验收监测内容	33

6.2厂界环境噪声验收监测内容	34

6.3固体废弃物调查内容	34

6.4污染物排放总量核算	35

6.5环境事故应急预案检查内容	35

6.6环境管理检查内容	35

6.7公众意见调查	35

7 监测分析方法及质量保证	36

8 验收监测结果与评价	41

8.1生产工况检查	41

8.2大气验收监测结果与评价	41

8.3噪声验收监测结果与评价	55

8.4固体废弃物检查结果	56

8.5污染物排放总量核算	57

9 环境管理检查结果与评价	57

9.1建设项目环评批复及环评结论、建议的落实情况	57

9.2 执行国家建设项目环境管理制度、环保设施运行及维护情况	61

9.3 环境管理机构及其履行情况检查	61

9.4环境风险防范措施检查	61

9.5原有小兰炭炉拆除情况	64

9.6环境监理执行情况检查	65

9.7 绿化建设工程落实情况	65

9.8 建设期间和试生产阶段扰民和污染事故调查	65

10 公众意见调查	69

11结论与建议	72

11.1 结论	72

11.2 要求	74

# 1前言

## 1.1 项目由来

神木县地处陕西省北部，神府煤田西南部，煤炭资源丰富，煤质优良。随着神府煤田的深入开发，煤炭产业和技术不断发展，国家开始逐渐强调和重视资源综合利用和循环经济发展。依据神木县兰炭产业优化升级工作安排，对原有分散建设、规模小的兰炭生产企业分步关闭，鼓励企业联合重组、上大关小、加快整合建设一批符合我省产业政策、环保节能、资源综合利用型的较大规模的兰炭企业。

神木县江泰煤化工有限责任公司是神木县兰炭企业整合后新建的民办企业，位于神木县孙家岔镇柠条塔工业集中区。是榆林市和神木县政府重点支持的兰炭产业结构调整项目。神木县江泰煤化工有限责任公司于2008年10月委托西安地质矿产研究院编制完成了《神木县江泰煤化工有限责任公司新建90万吨/年兰炭及3万吨/年镁合金综合利用工程环境影响报告书》，建设内容包括90万吨/年兰炭、3万吨镁合金。2008年11月24日，原陕西省环境保护局以《关于神木县江泰煤化工有限责任公司新建90万吨/年兰炭及3万吨/年镁合金综合利用工程环境影响报告书的批复》（陕环批复[2008]652 号）对该项目环评报告书给予批复。2015年9月神木县江泰煤化工有限责任公司委托陕西中圣环境科技发展有限公司编制完成了《神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目环境影响报告书》，建设内容包括1×30MW发电机组，配备1×130t/h燃气锅炉。2015年9月11日，神木县环境保护局以《关于神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目环境影响报告书的批复》（神环发[2015]206号）对该项目环评报告书给予批复。

受陕西省环境保护厅环评处委托，2016年9月7日，陕西省环境监测中心站技术人员对神木县江泰煤化工有限责任公司90万吨/年兰炭配套3万吨/年镁合金综合利用工程及技改余能回收利用发电项目进行了竣工环境保护验收现场踏勘。并于2016年9月11日编制了现场踏勘情况说明。根据现场踏勘情况及企业与省环保厅环评处沟通结果，同意按企业现有建设及运行状况进行验收监测。2016年11月15-16日我站组织技术人员对本项目进行了现场验收监测及检查，根据验收监测及检查结果编制完成了《神木县江泰煤化工有限责任公司90万吨/年兰炭配套3万吨/年金属镁综合利用工程及技改余能回收利用发电项目竣工环境保护验收监测报告》。

由于企业实际建设将3万吨/年金属镁生产线改为1.5万吨/年金属镁生产线，同时为了满足煤气平衡及配套发电需要，在1.5万吨/年金属镁生产线基础上减少了8000吨/年金属镁生产线的生产。故本次验收监测范围仅限于建成的90万吨/年兰炭、7000吨/年金属镁生产线及技改余能回收利用发电项目。

## 1.2 验收监测依据

1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

2、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；

3、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号，2001.12.27发布，2002.2.1起实施）；

4、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站，总站验字[2005]188号）；

5、《建设项目竣工环境保护验收技术规范火力发电厂》（HJ/T255-2006）；

6、《神木县江泰煤化工有限责任公司新建90万吨/年兰炭及3万吨/年镁合金综合利用工程环境影响报告书》（西安地质矿产研究院，2008.10）；

7、原陕西省环保局《关于神木县江泰煤化工有限责任公司新建90万吨/年兰炭及3万吨/年镁合金综合利用工程环境影响报告书的批复》（陕环批复[2008]652 号）；

8、《神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目环境影响报告书》（陕西中圣环境科技发展有限公司，2015.9）；

9、神木县环境保护局《关于神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目环境影响报告书的批复》（神环发[2015]206号）；

10、《神木县江泰煤化工有限责任公司新建90万吨/年兰炭及3万吨/年镁合金综合利用工程环境监理报告》（陕西天宜建设环境工程监理有限公司,2016.7）；

11、《神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目环境监理报告》（陕西天宜建设环境工程监理有限公司，2016.8）；

12、神木县环境保护局《关于神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目环境监理报告的技术审查意见》（神环函[2016]120号）；

13、榆林市环境保护局《关于同意神木县江泰煤化工有限责任公司在线监测设施通过环保验收的函》（榆政环函[2016]288号）；

14、榆林市环境保护局《关于同意神木县江泰煤化工有限责任公司分公司在线监测设施通过环保验收的函》（榆政环函[2016]485号）；

15、神木县江泰煤化工有限责任公司提供的其他技术资料。

# 2建设项目工程概况

## 2.1项目简介

项目名称：神木县江泰煤化工有限责任公司90万吨/年兰炭配套1.5万吨/年金属镁综合利用工程及技改余能回收利用发电项目

建设性质：新建

建设投资：项目实际总投资64119万元，其中环保投资为7798.2万元，占总投资的12%。其中兰炭和金属镁综项目实际总投资48150万元，实际环保投资为5818万元，占总投资的 12.08%。电厂项目实际总投资15969万元，实际环保投资为 1980.2万元，占总投资的12.4%。

位置与交通：该项目厂址位于陕北黄土高原与毛乌素沙漠过渡地带神木县孙家岔镇柠条塔工业园区，厂区占地21.2公顷（318亩），厂址东北距孙家岔镇政府所在地约20km，东南距神木县城约38km，北距大柳塔镇约55km，距包神铁路燕家塔站约35km，距301省道2.5km，交通便利。该项目地理位置见图2-1，四邻关系图及平面布置图见图2-2、图2-3。

## 2.2 工程内容及规模

1、建设规模

兰炭项目主体工程实际建设12座7.5万吨/年内热式直立炭化炉，总生产规模达到90万吨/年。同时配有备煤、炭化、筛运、煤气净化工段及各项公共辅助设施。

镁合金项目建设有1.5万吨/年金属镁生产线，同时配有除尘器、精炼车间、还原车间及公共辅助设施。

技改余能回收利用发电项目建设有1×30MW发电机组，配套1×130t/h燃气锅炉，同时配套建设锅炉化水工程、空冷工程、电气工程、脱硫脱硝工程等。

兰炭项目所产生的荒煤气用于金属镁生产提供热源和为发电厂锅炉提供燃料。

2、生产规模变更情况

神木县江泰煤化工有限责任公司为了充分利用焦炉煤气，形成完整产业链，对项目产品方案及生产规模进行了调整，将3万吨/年镁合金装置改为1.5万吨/年（此变更在《神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目环境影响报告书》中有介绍），同时为了满足煤气平衡及配套发电需要，在1.5万吨/年镁合金装置基础上减少了8000吨/年镁合金装置的生产（该项变更无变更手续），配套建设了1×30MW发电项目。目前，该项目实际生产运行系统为： 60万吨/年兰炭富余煤气供1×30MW发电项目（原来供8000吨/年镁合金装置生产），30万吨/年兰炭富余煤气供7000吨/年镁合金项目。故本次对金属镁产线的验收监测范围仅限于7000吨/年金属镁生产线。

图2-1  项目地理位置图

图2-2 项目四邻关系图

图2-3 厂区总平面布置图

2、项目组成

兰炭及镁合金项目组成及建设内容见表3-1，组成及建设内容见表3-2，技改余能回收利用发电项目组成及建设内容见表3-3。

表 3-1   兰炭及镁合金项目建设组成表

| 项目 | 环评内容 | 实际建设内容 | 备注(与环评相符性) |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 90万t/a兰炭车间 | 备煤、洗煤、（炭化）干馏、煤气净化、筛焦、罐区等工段 | 内热式低温干馏炉12 座 |
|  | 3万t/a金属镁车间 | 1.5万t/a金属镁产线、煅烧、配料、还原（含还原罐）、精炼等工段 | 环评所述建设3万t/a金属镁，实际建设1.5万t/a金属镁产线，分两条生产线，目前7000t/a金属镁产线正常生产，8000t/a金属镁产线停产 |
| 辅助工程 | 原料、产品堆场 | 原煤场(占地约4000m2)、焦场(占地约7780m2)、白云石堆场等场地均硬化，四周安装12m高防风抑尘网 | 相符 |
|  | 化验室 | 建有化验室一座 | 相符 |
|  | 机修设备 | 建有机修车间一座，配备相应的机修设备 | 相符 |
|  | 煤气输送管线 | 设置兰炭生产线至其他车间的煤气输送管线 | 相符 |
|  | 仓库 | 设置金属镁成品库一座 | 相符 |
|  | 煤气放散燃烧火炬 | 在煤气输送管线上设置煤气放散燃烧火炬6个 | 相符 |
|  | 行政生活设施 | 综合行政办公楼，浴室等 | 相符 |
| 公用工程 | 循环冷却水系统 | 兰炭车间、金属镁车间分别有独立的冷却水循环系统 | 相符 |
|  | 给排水系统 | 生产、生活、消防给水系统、循环给水系统，废水回用系统 | 相符 |
|  | 电信通讯 | 20门程控电话交换机一部 | 相符 |
| 环保工程 | 污水处理系统 | 对兰炭车间及其他车间生产废水处理后回用、生活污水旱厕收集 | 建设有污水处理系统，已停用。剩余氨水进入兰炭生产线炭化炉内进行气化处理，生活污水经化粪池收集后经配水作为熄焦补充水。 |
|  | 除尘系统 | 建有兰炭筛煤、筛焦布袋除尘装置，金属镁煅烧除尘、配料除尘、还原炉、精炼炉除尘等 | 筛煤楼，筛焦楼全密闭结构，除尘器未设计；煅烧、配料除尘建成，还原炉、精炼炉尾气进入新建脱硫车间脱硫除尘 |
|  | 兰炭煤气脱硫 | 兰炭煤气脱硫设施 | 建成停用，煤气送金属镁或电厂后尾气进入新建脱硫塔处理 |
|  | 金属镁脱硫系统 | 建有石灰-石膏湿法脱硫塔，并设在线监测装置。回转窑除尘灰或还原渣作为吸收剂，石膏经二级脱水处理后作为副产品外售。 | 相符 |
|  | 绿化 | 绿化率20% | 相符 |
|  | 环境风险防范措施 | 建有3座事故水池，总容积4347m3，2座氨水池，总容积11760m3，2座消防水池，总容积2537m3，3座集雨池，总容积1720m3 | / |

表 3-2   技改余能回收利用发电项目建设组成表

| 项目 | 环评内容 | 实际建设内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 1×30MW发电工程，配套1台130t/h中温中压燃气锅炉 | 1×30MW发电工程，配套1台130t/h中温中压燃气锅炉 | 相符 |
| 辅助生产设施 | 化水车间含成套化水处理装置，主要包括活性炭过滤器、除盐水箱等 | 化水车间含成套化水处理装置，主要包括活性炭过滤器、除盐水箱等 | 相符 |
|  | 化验室担负化水车间水质检测等 | 化验室担负化水车间水质检测等 | 相符 |
|  | 氨水储罐 | 氨水储罐70m3 | 相符 |
|  | 除盐水站 | 采用二级除盐工艺进行除盐水处理，用于锅炉给水 | 相符 |
|  | 消防系统为电厂提供消防服务 | 消防系统为电厂提供消防服务 | 相符 |
|  | 总图运输包含道路、绿化、围墙、大门等 | 总图运输包含道路、绿化、围墙、大门等 | 相符 |
|  | 蒸汽冷凝设施空冷岛 | 蒸汽冷凝设施空冷岛，轴流风机6台 | 相符 |
| 环保设施 | 锅炉烟气采用脱硝脱硫，并设在线监测装置 | 锅炉烟气采用脱硝脱硫，并设在线监测装置 | 相符 |
|  | 风险防范措施 | 70 m3的地下事故水罐1个，60 m3的事故水池1个；化水车间产生的浓盐水，排入回收水池。其他依托全厂事故水池和雨水收集池 | / |
| 公用工程 | 供热、供电、通讯、给排水建设 | 供热、供电、通讯、给排水建设 | 相符 |

## 2.3生产工艺简介

2.3.1 兰炭及“剩余氨水炉内气化技术”生产工艺简介

1、备煤工段

备煤工段由原煤场、受煤坑、破碎、小洗煤、筛分、带式输送机及通廊、转运站等设施组成。

原料煤由原煤场用铲车运至受煤坑，进入颚式破碎机破碎，再经煤M-1带式输送机、煤转运站、煤M-2胶带送机运至破碎筛分滚筛装置，再经煤M-3带式输送机、煤M-4平桥带式输送机至小洗煤受煤槽。受煤槽共2个，底部设有手动弧形挡料闸门，以便控制受煤量。

从小洗煤出来的按块煤和面煤分别通过带式输送机送至受煤槽和原料场贮存。受煤槽有2个，通过手动平板阀分别安装有振动器控制下煤量。块煤通过带式输送机进入滚筛进一步筛分为块煤和籽煤，块煤进入块煤仓，籽煤进入场地存放。

2、干馏工段

由备煤工段块煤仓和籽煤溜槽分别通过爬坡带式输送机，经带有卸料车的带式输送机首先分别卸入炉顶最上部的煤仓，再经辅助煤箱装入炉内。加入炉内的块煤或者籽煤自上向下移动，与燃烧室送入炉内的高温气体逆流接触。干馏室的上部为预热段，块煤或籽煤在此段被加热到400℃左右；接着进入干馏室中部的干馏段，块煤或籽煤在此段被加热到700℃左右，并被干馏为兰炭，完成低温干馏。兰炭通过炉子下部，经排焦箱下部喷淋水冷却至150℃左右，然后被推焦机推入炉底通过蒸汽半干熄焦被冷却到至80℃由刮焦机连续刮出，落入兰炭料仓后通过带式输送机进入筛焦工段。兰炭通过炉子下部的冷却段时，和熄焦产生的蒸汽生成水煤气。

煤料干馏过程中产生的荒煤气与加热煤气燃烧产生的120℃左右的废气混合后，在上升管、桥管经循环氨水喷洒冷却至80℃左右，进入集气槽，实现气液分离。混合气体送至煤气净化工段，冷凝液通过设在集气槽底部的管道自流回氨水焦油分离池。

直立炉加热用的煤气是经过煤气净化工段进一步冷却和净化后的回炉煤气。空气由离心风机鼓入直立炉内，煤气和空气混合后进入燃烧室燃烧，燃烧产生的高温废气，通过砖煤气道两侧的进气孔进入干馏室，利用高温废气的热量将煤料进行干馏。

3、煤气净化工段

从直立干馏炉顶部出来的粗煤气经过上升管、桥管后进入集气槽。在桥管、集气槽处喷洒循环氨水，将120℃左右的粗煤气冷却至80℃左右。桥管、集气槽处的氨水焦油冷凝液通过设在集气槽底部的管道自流回氨水焦油分离池。

从炉内来的80℃的粗煤气，经气液分离，分离出来的焦油、氨水进入氨水焦油分离池内，澄清分离出来的氨水，用循环氨水泵打回焦炉，喷洒冷却从上升管来的粗煤气，循环使用。澄清分离出来的焦油，经焦油泵打入焦油贮槽，外运销售。

从集气槽上部引出的煤气，先进入文氏管冷却塔，用循环热氨水冷却至45℃，再进入旋流板冷却塔，用低温循环氨水冷却至25～30℃，再进入电捕焦油器脱除焦油雾后通过煤气鼓风机分别送入碳化炉燃烧或者外送至镁合金厂、电厂综合利用。文氏管冷却塔和旋流板冷却塔的冷凝液全部自流进入氨水焦油分离池。

4、筛焦工段

从干馏炉底排出的半焦进入贮焦仓，半焦由带式输送机送到筛焦楼筛分，筛分后的成品焦，大块焦露天堆放，粉焦由运输皮带送到焦场贮焦棚堆放。兰炭生产工艺见图2-4。

图2-4 兰炭生产工艺流程图

5、“剩余氨水返回炉内汽化”改造工艺

仅限于剩余氨水处理工艺，其余工艺未变，具体工艺如下：

剩余氨水首先进入氨水储槽，经沉淀隔除浮油，达到预处理效果。经过预处理后的剩余氨水用泵通过电磁阀控制分别脉冲注入兰炭炉的碳化室降温段，利用兰炭降温段余热对剩余氨水进行汽化，上升进入兰炭炉高温区，发生水煤气化反应，反应或未反应的有机物或者进入荒煤气中，通过荒煤气净化，进入煤气或焦油中，全部得到回收。工艺流程图见图2-5。

图2-5 循环氨水处理系统流程图

### 2.3.2金属镁生产工艺简介

镁合金生产单元包括煅烧工段、配料工段、还原工段、精炼工段、合金化、浇铸、清洗工段。金属镁生产工艺流程图见图2-6。

1、煅烧工段工艺流程及产污环节分析

将粒度5-20mm的白云石送到煅烧车间，经斗式提升机进入料仓，经给料机进入回转窑，回转窑温度控制在1150℃-1200℃，其煅烧反应为：

CaCO3·MgCO3→CaO·MgO+2CO2↑

分解分两个阶段进行，首先是MgCO3的分解，分解温度为734℃-835℃；第二阶段是CaCO3的分解，分解温度为904℃-1200℃。分解的难易取决于CO2的排出速度，白云石添加少量的CaF（3%）可以加速分解的过程。回转窑废气经布袋除尘后通过30m高排气筒排放。

2、配料工段工艺

本车间承担炉料的细磨、配料与成球等生产过程。

细磨工艺采用将煅白、硅铁、萤石分别磨，再进行配料混合成球。选用双室球磨机，前室装有大、中、小钢球，后室装有中、小钢球与钢棒。大球起锤击作用，中球起研磨作用，小钢球与钢棒起将物料推向前进的作用。

炉料的配比原则，应保证获得较高的还原率和最经济的配硅量，同时炉料中的配硅比，还应根据市场上硅铁与镁的比价来调整。

实际的料中，Si/2MgO在1.1-1.3之间。配比确定后，由圆盘给料机来实现。炉料经磨细、配料，必须经压成型，以增加物料之间的相互接触，以利还原过程的进行。

3、还原工段

从配料工段来的球团，装入还原罐，在还原炉中用煤气加热，球团在罐中高温真空条件下进行还原反应。此反应为吸热反应。反应过程中，析出的镁蒸汽向外扩散并在镁结晶罐中冷凝结晶。

4、精炼工段

结晶镁在形成过程中难免混入一定数量的非金属杂质，这些杂质必须在本工段精炼时加入溶剂的方法再熔精炼。在精炼过程配入不同的金属，进行合金化处理，其作用主要是保持成分均匀。

精炼设备：采用坩埚作为精炼镁的熔炉。用兰炭车间的煤气加热，火焰切线方向进入炉膛，沿精炼炉中坩埚底部上升，从下部围绕坩埚壁旋转燃烧，然后从上部进入吸烟道排出。精炼炉由炉壳、炉膛与铸钢坩埚三部分组成。

精炼过程：首先在坩埚中加入20-50kg的熔炼溶剂（熔剂总量为结晶镁的13%），再装入结晶镁，在750℃温度下熔化。坩埚中的镁达到有效容积高度时保证710℃，再吊入炉中保温。

熔剂精炼法中采用的熔剂是由氯化物盐类和氟化物盐类的混合物组成，本项目精炼镁时采用的熔剂为精炼熔剂（2#钙基础熔剂+CaF2），根据可研资料，每吨精镁消耗精炼熔剂130kg，熔剂的熔点为420℃。这种方法可以除去粗镁中的非金属杂质，并防止熔融的镁在空气中氧气化。

熔剂与镁中碱金属作用，置换出镁，并生成相应的氯化物：

MgCl2+2Na（K）→Mg+2NaCl（2KCl），

5、合金、浇铸工段

精炼后的精镁液吊至送至保温炉。在保温炉加入中间合金，升温、保温和搅拌。取样用光谱仪进行化学成份分析，合格后即可出炉铸锭。熔化状态的镁与空气中的氧和水分（氢）接触后，会发生快速而剧烈的反应，为防止空气与镁液接触，在保温和铸锭工艺环节均采用保护气体。气体来自喷洒在高温铝锭表面的硫磺粉（保护剂）。可保证气体覆盖在镁合金液面上，保护镁合金不被氧化燃烧。保护剂使用中产生的废气统一在上方设置集气罩收集后引入金属镁脱硫系统处理。

铸锭在连铸机上连续进行。高温精镁液通过保温炉连续浇入连铸机锭模中。注满镁合金液的锭模逐渐冷却，冷却后进行人工脱模。铸好的镁合金锭经人工清洗后，堆放整齐，然后包装、入库。生产工艺流程见图2-6。

精炼炉烟气经引风机，进入脱硫塔脱硫处理后排放；精炼干锅连铸机产生的烟气经收烟罩，由引风机送入脱硫塔脱硫处理后排放。

还原炉烟气、精炼炉烟气、精炼工段散烟共用一个脱硫系统，为石灰—石膏法湿法脱硫，处理后通过40m高排气筒排放。

6、还原、精炼废气脱硫工艺简介

由主机引风机来的热烟气进入喷淋吸收塔进行脱硫。吸收剂浆液通过循环泵从吸收塔浆池送至塔内喷淋系统，在吸收塔内，烟气与石灰石/石膏浆液逆流接触，被冷却到绝热饱和温度，烟气中的SO2和SO3与浆液中的石灰石反应，形成亚硫酸钙和硫酸钙，烟气中的HCl、HF也与浆液中的石灰石反应而被吸收。脱硫后的饱和烟气温度约50℃，经吸收塔顶部除雾器除去夹带的雾滴后经塔顶40m高烟囱排放。氧化空气风机将空气鼓入吸收塔浆池，将亚硫酸钙氧化成硫酸钙，过饱和的硫酸钙溶液结晶生成石膏（CaSO4•2H2O）。产生的石膏浆液通过石膏浆液排出泵连续抽出，送至石膏脱水系统进行脱水。

图2-6 金属镁生产工艺流程图

### 2.3.3技改余能回收利用发电项目生产工艺简介

技改项目煤气发电车间用燃料煤气由现有工程90万吨/年兰炭车间供给，燃用未经脱硫处理的荒煤气，经燃气输送管线通过低氮燃烧器送入燃气锅炉燃烧，燃烧过程产生的高温烟气，经过热器、空气预热器等受热面后汇同金属镁加热炉烟气一并由SCR脱硝装置+石灰石-石膏湿法脱硫装置处理后，由60m烟囱排放。

发电车间生产单元主要包括锅炉-汽轮机-发电机配套发电，及锅炉给水、循环水系统、锅炉补给水处理及给水、炉水、凝结水、循环水校正处理等化学水处理工艺。

该项目电厂发电工艺流程为化学水处理工段处理后的水注入锅炉，燃烧系统将初净煤气通过燃烧器送入锅炉燃烧，热蒸汽通过管道进入汽轮机组发电；配电车间通过变压器并入电网；蒸汽经冷却后形成的凝结水经过除氧后回锅炉循环使用。

输气系统、燃烧系统、热力系统、烟气净化系统、空冷系统、电力系统及化学水处理系统分别介绍如下：

(1)输气系统

兰炭车间产生的荒煤气由低压煤气管网接入，再通过架空敷设管道引至炉前，然后通过低氮燃烧器送入锅炉内进行燃烧。为保证锅炉运行的安全性与稳定性，在锅炉房前的煤气管道上装有压力上、下限控制器，以保证燃气压力在煤气锅炉燃烧器要求的燃气压力范围之内；另外，燃气管道上还设置疏水点(各疏水点均安装水封装置)、安全阀、放散阀、阻火器和水封装置等措施。

(2)燃烧系统

①烟风系统

锅炉采用平衡通风，设置2台送风机，送风机吸风后送入空气预热器，由空气预热器加热后经热风道送入锅炉，作为煤气燃烧的燃烧风。

②烟气系统

锅炉设置2台引风机，烟气从炉膛出口经过热器、省煤器等受热面后汇同片碱加热炉烟气一并进入SCR烟气脱硝装置，经脱硝后的烟气进入空气预热器，然后经钠钙双碱脱硫装置脱硫除尘后，由引风机经60m烟囱排放，脱硫及脱硝设施均不设烟气旁路。

(3)热力系统

①主蒸汽系统

主蒸汽系统采用切换母管制，锅炉出来的过热蒸汽送至主蒸汽母管，由母管接到汽轮机，主蒸汽母管/支管规格为φ377×28，管道采用12Cr1MoVG无缝钢管。

②给水系统

给水系统设置一级高加回热系统，除氧水箱中的给水由高压电动给水泵升压，至高压给水冷母管，再经过2台高压加热器将水温加热到215℃的给水温度后，接至高压给水热母管，送至锅炉省煤器入口联箱。

设置2台高压电动给水泵，1用1备，变频调节。设置1台高压热力旋膜式除氧器，每台出力为150t/h，各配一个45m³除氧水箱，除氧器出口水温158C。高压给水管道采用20G无缝钢管，主管为φ325×24，支管为φ219×16。

③供汽系统

锅炉产出的9.8MPa、540℃的过热蒸汽130t/h，供给1台汽轮机发电。

(4)烟气净化系统

锅炉烟气及来自片碱车间的加热炉烟气经SCR脱硝装置+石灰石-石膏湿法脱硫装置处理后，由1座60m高烟囱排放。

- 硫系统

烟气采用石膏湿法脱硫工艺。

- 硝系统

选择性催化还原法(SCR)烟气脱硝工艺以氨水为还原剂，将烟气中的NOX还原为N2和水，以脱除烟气中的NOX。设计脱硝效率≥80%。烟气净化系统主要污染源为锅炉、加热炉烟气G1。

（5）空冷系统

本项目凝气采用直接空冷系统冷却，工艺流程为：汽轮机排气通过排气管道将乏汽引入空冷凝汽机顶部的配汽联箱，乏汽通过流经配汽联箱空冷凝汽器的翅片管束时，与翅片管外部被轴流风机吸入大量冷空气进入表面热交换，将乏汽的热量带走凝结为水。凝结水由凝结水管收集排至凝结水箱，再由凝结水泵升压经处理后送至汽轮机热力系统再循环。

（6）电力系统

根据系统情况及企业厂内电负荷情况，30MW机组以发变组形式升压至110KV，以单回路接入工业区内的110KV变压站110KV母线，与系统相连。最终以电力部门批复为准。

（7）化学水处理系统

化学水处理系统采取“一级除盐+混床系统”的处理工艺， 化学水处理系统设计出力为30t/h。化学水处理站产生的浓盐水，作为串级用水回用于兰炭车间熄焦。

化学水处理工序：厂区来水---加热器---全自动清水过滤器---超滤---清水箱---以及反渗透装置---一级中间水箱---二级反渗透装置---二级缓冲水箱---去离子装置---除盐水箱---主厂房。

# 3 环保设施及主要污染源和污染物

## 3.1 主要污染源及其治理措施

根据该工程生产工艺流程和原料成分分析，该项目生产过程中产生的污染物主要为：各工艺系统排放的废气、噪声、废水及固体废弃物。

### 3.1.1废气

1、兰炭项目

（1）煤场和焦场：煤场和焦场排放的大气污染物为煤尘和焦尘。建有防风抑尘墙，洒水车定期洒水。

（2）备煤和筛焦工段：污染物主要是原料煤卸车，堆存、破碎、筛分及输送、筛煤筛焦过程产生的煤尘、焦尘。采用铲车装煤，地坑受煤，外建受煤防尘棚，以减少粉尘等无组织排放。

（3）炭化与煤气净化工段：直立炉炉顶辅助煤箱周围、炉底排焦、熄焦等过程中逸散的烟气，主要污染物为粉尘、硫化氢、氨、苯并芘、苯可溶物等。

（4）焦炭烘干系统：主要污染物为煤气燃烧产生的烟尘、SO2。主要以无组织排放形式。

（5）氨水池：项目主生产装置区内建有热环、冷环水池及清水池，其中氨水池呈地埋式，顶部采用预制板封闭，略高于主生产区地平，留有通风口。氨水池蒸发产生的废气通过管道引入炭化炉，主要污染物为氨气、硫化氢等。

2、金属镁项目

（1）煅烧工段：该生产线建设1条煅烧窑，煅烧工段产生的废气经布袋除尘器处理后通过排气筒排入大气，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。

（2）配料工段：本生产线破碎、压球工段产生粉尘，经过1套袋式收尘器收集后，通过15米高排气筒排放。

（3）还原工段：还原废气，主要污染物为烟尘、二氧化硫，废气经收集后经过脱硫设施后通过40米高烟囱排放。

（4）精炼工段：精炼炉和精炼坩埚产生的废气，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氯化氢等，废气经收集后经过脱硫设施后通过40米高烟囱排放。

3、发电项目

该项目主要污染物主要来自燃气锅炉燃烧后的尾气中的烟尘、二氧化硫及氮氧化物，尾气经脱硫脱硝后通过60米高排气筒排放。

各污染源统计情况见表3-1。

表3-1  大气污染源统计表

| 序号 | 污染源 | 排放方式 | 数量（台） | 污染防治措施 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤场和焦场 | 无组织 | / | 煤场、焦场均建有防风抑尘网，日常采用洒水车增湿降尘；粉煤、粉焦棚内存储，煤场、焦场地面均做硬化处理。 | 粉尘 |
| 2 | 备煤、筛焦工段 | 无组织 | / | 铲车装煤、地坑受煤、筛煤筛焦楼密闭 | 粉尘 |
| 3 | 炭化与煤气净化 | 无组织 | / | 炭化炉采用辅助煤箱经碟阀给料连续加煤，半干法炉内熄焦；荒煤气送金属镁项目及余能发电项目综合利用。 | 粉尘、H2S、NH3、BaP 、BSO等 |
| 4 | 循环氨水池 | 无组织 | / | 顶部预制板封闭，有管道将蒸发废气引入干馏炉 | H2S、NH3 |
| 5 | 金属镁还原、精炼废气脱硫工段 | 有组织 | 1 | 石灰石-石膏法脱硫 | SO2、烟尘、NOx、HCL、氟化物 |
| 6 | 金属镁回转窑 | 有组织 | 1 | 袋式除尘器 | SO2、烟尘、NOx |
| 7 | 金属镁压球车间 | 有组织 | 1 | 袋式除尘器 | 粉尘 |
| 8 | 发电项目 | 有组织 | 1 | SCR干法脱硫+石灰石-石膏法湿法脱硫 | SO2、烟尘、NOx |

### 3.1.2 废水

1、兰炭项目：该项目产生的污（废）水，主要为兰炭生产过程中产生的循环水排水、剩余氨水等。此部分水成分复杂，主要污染物有COD、氨氮、酚类等。该项目产生的生产废水，进行隔油沉淀，然后用泵将剩余氨水池中的氨水通过电磁阀控制分别脉冲注入兰炭炉的碳化室降温段上部气化蒸发，不外排。氨水和焦油在循环池进行分离，系统全封闭。由于整个氨水循环系统和焦油储存系统均封闭生产，微量的焦油渣随焦油外售。

2、金属镁项目：金属镁在生产过程中产生的生产废水主要是设备循环冷却水，全部循环使用。

3、发电项目：该项目产生的污（废）水，主要主要包括生产废水和生活污水，生产废水主要是化学水处理系统产生的浓盐水、循环冷却系统冷却塔排污水、高温高压燃气锅炉排污水等。生产废水回用于兰炭车间熄焦，不外排。

项目水平衡图见图3-1。

图3-1 项目水平衡图

### 3.1.3 噪声

1、兰炭项目主要的噪声设备有各工段的破碎机、煤气风机、振动筛等，采用基础减振、车间封闭、安装消声器等措施进行降噪。

2、金属镁项目主要噪声设备回转窑、风机、空压机等，采用基础减振、安装消声器等措施进行降噪。

3、发电项目：该项目高噪声设备主要有汽机、发电机、引风机、各种泵等，主要采取隔音，消音和防震减噪等措施减少噪声的影响。

### 3.1.4 固体废弃物

该项目所产生的固体废物主要有：

1、兰炭项目：兰炭项目所产生的固体废物主要为废焦油渣，年产生量约为300吨，与神木县锦东焦油渣回收利用有限公司签订处置协议（见附件）。

2、金属镁项目：产生的固废主要为脱硫渣、精炼渣及还原渣。脱硫渣产生量为15吨/年，精炼渣产生量为1500吨/年，还原渣产生量为53000吨/年，全部交由神木县荣斌空心砖厂综合利用（协议见附件），综合利用不畅时送至渣场堆存，渣场面积为3000m2，渣场地面做硬化防渗处理。

3、发电项目：该项目产生的固体废物主要为脱硫石膏。产生量为3500吨/年，交由神木县锦龙水泥有限责任公司处置（协议见附件）。

全厂生活垃圾主要产生于办公区和生活区，年产生量约为100吨。生活垃圾交工业园区统一处理。

表3-2  项目主要污染物的产生、排放及防治措施

| 污染类型 | 污染源 | 主要污染物 | 防治措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原煤、兰炭 | 煤尘、焦尘 | 防风抑尘网、定期洒水 | 无组织逸散 |
|  | 筛煤、筛焦、出焦 | 粉尘 | 筛煤、筛焦楼密闭 | 无组织逸散 |
|  | 炭化、煤气净化工段 | 颗粒物、H2S、NH3、BaP、BSO | 封闭、集气措施 | 无组织逸散 |
|  | 循环氨水池 | H2S、NH3 | 顶部预制板封闭，有管道将蒸发废气引入干馏炉 | 无组织逸散 |
|  | 还原工段 | SO2、NOx、HCL、烟尘 | 在金属镁厂加装脱硫装置，将还原炉烟气、精炼炉烟气引至脱硫塔进行处理，处理后通过40米高排气筒排放 | 有组织排放 |
|  | 精炼工段 |  |  |  |
|  | 回转窑 | SO2、NOx、烟尘 | 废气经袋式除尘器收尘后30米高排气筒排放 |  |
|  | 电厂锅炉 | SO2、NOx、烟尘 | 烟气经SCR干法脱硫+石灰石-石膏法湿法脱硫，后经60米高烟囱排放 |  |
| 水污染物 | 生产废水 | COD、硫化物、酚类、石油类等 | 生产废水经隔油、沉淀后回喷于干馏炉；生活污水经化粪池收集后经配水作为熄焦补充水。 | 生产废水、生活污水全部利用，不外排。 |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、氨氮等 |  |  |
| 固体废物 | 生产车间、全厂 | 废油渣、生活垃圾、还原渣、精炼渣、脱硫渣、脱硫石膏 | 废焦油渣已与神木县锦东焦油渣回收利用有限公司签订处置协议（见附件）；生活垃圾交生活垃圾交工业园区统一处理；脱硫渣每年产生15吨，精炼渣产生量为1500吨/年，还原渣产生量为53000吨/年，全部作为原料售于空心砖厂综合利用（协议见附件），综合利用不畅时送至渣场堆存。电厂脱硫石膏每年产生3500吨，，交由神木县锦龙水泥有限责任公司作为原料综合利用（协议见附件） | 废焦油渣已与神木县锦东焦油渣回收利用有限公司签订处置协议（协议见附件）；生活垃圾交工业园区统一处理；脱硫渣每年产生15吨，精炼渣产生量为1500吨/年，还原渣产生量为53000吨/年，全部作为原料售于空心砖厂综合利用，综合利用不畅时送至渣场堆存。电厂脱硫石膏每年产生3500吨，作为水泥厂原料综合利用。 |
| 噪声 | 锅炉、破碎机、空压机、水泵等 | 机械噪声 | 减振，经厂房、墙体隔声，安装消音器等 | / |

# 4环评结论及环评批复意见

## 4.1环评结论及建议

### 4.1.1兰炭、镁合金项目环评结论及建议

- 项目环评总结论

本项日建设符合国家及地方产业政策，选址符合卫生防护距离要求。在按照环评提出的污染防治措施，采取有效环境风险防范措施，落实环保投资并按时到位，严格执行“三同时”制度，强化环境管理和事故预防，环保设施正常稳定运转前提下，污染物可达标排放，对周围环境影响小。从环评技术角度分析，项目建设是可行的。

- 要求

（1）原料煤、兰炭等物料输送采用带式输送机运输方式，并将输送廊道密闭，减少粉尘污染；

（2）废水处理必须实现经蒸氮、脱酚、隔油等预处理后采取生化处理工艺达到《钢铁工业水污染物排放标准》二级标准后回用，保证废水不外排；

（3）氨水池必须采取防渗措施，做到密闭运行，并将水池的呼吸口引到炭化炉空气风机负压区，将水池中挥发的有害气体引入炭化炉中燃烧，减少熄焦过程有害物无组织排放量。

（4）荒煤气必须采用湿法脱硫回收硫磺后方可使用，脱硫后煤气中硫含量不得高于200mg/m3。建议采用氨法脱硫工艺。

（5）确保2000m3的事故水池的建设，并采取有效的防渗措施；

（6）项目生产中煤气需经过管道传输，因此在设计、安装、运行过程中充分考虑管道、阀门等设施的密闭性，减少不必要的“跑、冒、滴、漏”；

（7）加强化产回收设备的运行管理，防止管道及设备泄露、堵塞等造成事故排放；

（8）还原炉前设置集尘罩+布袋收尘器，粉尘捕集率达95 %，除尘效率达到90%以上，实现装料、出镁、扒渣过程粉尘达标排放；

（9）本工程的卫生防护距离确定为1000m，卫生防护距离范围内严禁新建居住区、学校等环境敏感设施；

（10)工程设计阶段应进一步落实还原渣的利用方案(包括生产新型墙体材料的建设方案、资金等)，确保还原渣全部综合利用。对于精炼和合金化生产过程产生废渣，应进一步落实收购单位，确保其得到合理利用。其临时贮存场所应采取防吹扬、防雨淋、防渗漏措施；

（l 1)电炉烟气评价要求进行收集后采用旋风、布袋除尘后经20m高的排气筒排放，排放烟尘浓度<100mg/m3，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准要求。

（12）还原罐车间浇铸、封帽焊接、修整等工序产生的粉尘，收集后采用布袋除尘后经20m排气筒排放，布袋除尘效率达99%，排放烟尘浓度50mg/m3，做到达标排放。

(13)焦油渣、污水处理污泥等属危险废物，评价要求对厂区暂存危险废物的贮存设施，严格按照《危险废物贮存控制标准》的要求运行、管理。

三、建议

（1）建设单位应委托有资质的单位进行安全评价;

（2）建议工程设计阶段考虑还原渣备用渣场，井且按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求进行设计；

（3）建议对净化后的煤气设在线监测系统，监测H2S ；

（4）企业运营中应进一步强化清洁生产审计和管理工作，实现企业可持续发展。

### 4.1.2余能发电项目环评结论及建议

### 项目环评总结论

神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目位于神术县孙家岔镇柠条塔工业集中区现有厂区内，符合国家和地方相关政策要求，榆林市发改委已同意备案；项目位于工业园区内，拟选厂址可行。项目符合清洁生产要求；在采取工程设计报告和环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目的建设对当地的经济发展有促进作用。

综合考虑社会、经济、环境三个效益后，从环保角度分析，项目建设可行。

### 要求

（1）正常情况下保证煤气全部综合利用，禁止点燃后排放或直接排放；并确保煤气在事故状态、非正常工况下通过煤气放散自动点火装置点燃后排放，禁止焦炉煤气直接放空。

（2）对生产过程产生的固废临时储存应妥善存放，采取防渗、防泄漏措施，避免对土壤造成污染。

（3）要求建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，定期进行预案演练。建立企业环境风险应急机制，加强生产区、煤气输送管道巡查、监视力度，强化风险管理。设置足够规模的环境事故应急调节水池和消防水收集系统。

（4）要求企业在生产装置附近采取有效的防渗措施，装置区设置围堰。

### 建议

（1）建议企业进行清洁生产审核，进一步提高清洁生产水平，实现“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目标。

（2）项目应优化设计，进一步降低综合能耗和原煤用量指标。

## 4.2环评批复意见

### 4.2.1（原）陕西省环境保护局《关于神木县江泰煤化工有限责任公司90万吨/年兰炭及3万吨/年镁合金综合利用工程环境影响报告书的批复》（陕环批复[2008]652号）

一、我局曾以《陕西省环境保护局关于神木县江泰煤化工有限责任公司90万吨/年兰炭工程环境影响报告书的批复》(陕环批复〔2008〕65号)批复该项目的环境影响报告书。因该项目的干馏炉加热力式、荒煤气综合利用途径等建设内容进行了重大调整，根据《环境影响评价法》的有关规定，现重新报批环评。

二、该项目拟建地位于偷林市神木县孙家岔镇柠条塔工业集中区。在淘汰原来4家(共90万吨/年)落后兰炭生产企业的基础上，采用内热式低温干馏炉工艺，建设90万吨/年兰炭生产线及相应的公用辅助设施同时建设3万吨/年镁合金生产车间，综合利用兰炭生产过程中产生的剩余荒煤气。项目建成后，可以形成年产兰炭90万吨、镁合金3万吨、煤焦油9万吨的综合产能。项目总投资45685. 73万元，其中环保投资3354万元，占总投资的7.34%。

经审查，该项目在全面落实《环境影响报告书》提出的各项污染防治和风险防范措施的前提下，污染物可达标排放。从环境保护角度分析，我局同意你公司按照《环境影响报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施及述要求进行项目建设。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

(一)本项目所需二氧化硫排放总量为224. 48吨/年，拟从神木县关闭的4家兰炭企业削减的总量中获得，请神木县环境保护局监督落实，纳入该项目竣工环保验收内容。

(二)落实废气治理措施。建设棚储储煤场、储焦场、全密闭结构筛煤楼和筛焦楼，安装抑尘、除尘设施；对备煤工序、焦处理工序各转运点设集尘罩，并采取除尘措施；建设配套的荒煤气脱硫装置；对逸散烟尘、工艺废气采取有效的封闭措施，严格控制无组织排放，杜绝焦炉荒煤气事故释放。污染物排放须分别满足《炼焦炉大气污染物排放标准》(GB16171-1996)二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准、《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93)中的二级新改扩建标准和《大气污染物综合排放标准》( GB316297-1996)中二级标准的相关限值要求。

（三)按照“清污分流、雨污分流”的原则，优化设计和建设厂区排水系统及配套的废水处理设施，生产废水应进行隔油、脱酚、脱氰等预处理，确保废污水经分质分类处理达《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-92)三级标准全部回用，不得外排。

(四)优先选用低噪声没备，对强噪声源应采取基础减震、隔声、吸声等综合降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348—2008 ) 3级标准。

(五)按照国家和地方的有关规定，对固体废弃物进行分类收集和管理。项目产生的工业固体废弃物应立足于综合利用；焦油渣等危险废物应按程序到陕西省固体废物管理中心办理申报备案，并及时送交有资质的单位统一处置；生活垃圾交由市政部门统一处置。

(六)制定突发环境事件应急处置预案，并报当地环境保护行政主管部门备案。建设不小于1500立方米的事故废水收集池和消防水收集系统，设立事故废水溢流排放与生产线的自动连锁切断装置。加强对有毒有害化学品和易燃物料在使用和贮运过程中的管理，防止发生污染事故。

(七)开展施工期环境监理，定期向环境保护行政主管部门提交环境监理报告。环境监理情况作为批准本工程试生产的依据，纳入竣工环境保护验收内容。

（八）兰炭生产的主体工程必须与金属镁生产线同步建设投运，确保荒煤气全部综合利用。否则，该项目不得投入试生产。

(九)应进一步论证、优化金属镁生产线浇铸工艺，妥善解决保护剂使用中的污染控制问题。

(十)神木县煤化工产业发展领导小组办公室承诺关闭的神木县锦界镇开源兰炭厂2台1.5万吨兰炭炉、孙家岔镇沙泉兰炭厂2台1.5万吨兰炭炉、孙家岔镇富源兰炭厂1台1.5万吨兰炭炉和麻家塔乡赵仓峁兰炭厂1台1.5万吨兰炭炉，

投入试生产前全部关闭并拆除，同时清理全部原煤、兰炭和煤焦油，并按要求妥善处理氨水，恢复原有土地功能，搞好覆土绿化。关闭拆除小兰炭生产设施的情况作为批准本工程试生产的依据。

(十一)加强施工期间环境保护管理，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固体废物对周围环境的影响。

(十二)按照国家和地方的有关规定，设置规范的污染物排放口，安装污染物在线连续监测装置，并与环境保护行政主管部门联网。

(十三)积极配合当地政府和有关部门，加强规划控制，严禁在卫生防护距离范围内新建居民住宅、学校等环境敏感建筑。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，你公司必须向我局书面提交试生产申请，经现场检查同意后方可进行试生产。在试生产期间，必须按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入生产。

五、项目建设期间的环境保护监督管理及相关行政处罚工作、由榆林市、神木县环境保护局负责、并将有关情况及时报我局备案。

六、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告书》分别送榆林市环境保护局和神木县环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

七、自本批复生效之日起，原《陕西省环境保护局关于神木县江泰煤化工有限责任公司90万吨/年兰炭工程环境影响报告书的批复》(陕环批复〔2008]65号)废止。

### 4.2.2神木县环境保护局 《关于神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目环境影响报告书的批复》（神环发[2015]206号）

一、神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目位于神木县柠条塔工业园区。项目将兰炭熄焦方式变.为干熄焦工艺，新建1 ×30MW发电机组，配备1 ×130t/h燃气锅炉。项目总投资27522万元，其中环保投资1871. 4万元，占项目总投资的6.8 %。

二、在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治和生态恢复措施，保证达到环保要求。

四、项目建设应重点做好以下工作：

(一)严格落实大气污染防治措施。锅炉烟气经脱硫、脱硝处理达标后经60米高烟囱排放。严格落实烟气在线监测装置的安装。项目900米卫生防护距离内不得新建学校、医院、居民点等环境敏感性建筑。

(二)加强水污染防治措施。项目剩余氨水经隔油处理后回注兰炭炉降温段进行处理，生活污水、化验废水经处理达标后用于熄焦、绿化和厂区洒水，项目废水零排放。厂区绿化地面高度应高于道路、装置区、堆场地平面高度或设置围堰，装置区、储罐区、原料堆场采取防渗、防流失等措施并在周围设置围堰，防止下渗污染地下水。

(三)加强噪声处理设施的运行管理，确保噪声达标排放。

(四)按要求严格做好各类固体废物的分类收集和妥善处理工作。危险废物交由有资质单位处理，在临时贮存，转运过程中严格履行危险废物电子转移联单管理制度。

五、项目污染物排污总量指标SO2、NOX分别为195. 4t/a和248.33t/a，COD和氨氮零排放。

六、该项目竣工后，须按规定程序申请竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入生产。

# 5 验收标准

根据《神木县江泰煤化工有限责任公司新建90万吨兰炭及3万吨/年镁合金综合利用工程环境影响报告书》（西安地质矿产研究院，2008.10）、原陕西省环保局《关于神木县江泰煤化工有限责任公司新建90万吨兰炭及3万吨/年镁合金综合利用工程环境影响报告书的批复》（陕环批复[2008]652 号）、《神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目环境影响报告书》（陕西中圣环境科技发展有限公司，2015.9）、神木县环境保护局《关于神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目环境影响报告书的批复》（神环发[2015]206号）、神木县环境保护局《关于神木县江泰煤化工有限责任公司技改余能回收利用发电项目环境评价执行标准的函》（神环函[2015]45号）。

## 5.1废气

该项目竣工环境保护验收监测执行标准如下：

1、金属镁项目有组织排放废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、4中的二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，参照执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5中的标准；

2、工艺废气无组织排放执行《炼焦炉大气污染物排放标准》（GB16171-1996）表2中二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求，参照执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）；

3、发电锅炉烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 中标准，逃逸氨执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中限制要求。

4、厂界无组织排放大气污染物中，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的新改扩建二级及表2中相关标准，其它执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，参照执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）及《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）中表6的标准要求；

具体标准限值见表5-1。

表5-1 竣工验收监测评价执行标准及浓度限值

| 项目 | 单位 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焦炉系统无组织排放 | 颗粒物 | mg/m3 | 2.5 | 《炼焦炉大气污染物排放标准》(GB16171-1996) 表2中二级标准及《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） |
|  | 苯并[a]芘 | mg/m3 | 0.0025 |  |
|  | 苯可溶物 | mg/m3 | 0.60 |  |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.1 | 参照执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） |
|  | 氨 | mg/m3 | 2.0 |  |
| 厂界无组织排放 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准 |
|  | 氨 | mg/m3 | 1.5 |  |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 苯并[a]芘 | μg/m3 | 0.008 |  |
|  | 氰化氢 | mg/m3 | 0.024 |  |
|  | 酚类 | mg/m3 | 0.080 |  |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 0.4 |  |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 0.12 |  |
|  | 苯 | mg/m3 | 0.4 |  |
|  | 氯化氢 | mg/m3 | 0.15 | 参照《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010） |
|  | 氯气 | mg/m3 | 0.02 |  |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.01 | 参照执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） |
|  | 氨 | mg/m3 | 0.2 |  |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 |  |
|  | 苯并[a]芘 | μg/m3 | 0.01 |  |
|  | 氰化氢 | mg/m3 | 0.024 |  |
|  | 酚类 | mg/m3 | 0.02 |  |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 0.50 |  |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 0.25 |  |
|  | 苯 | mg/m3 | 0.4 |  |
| 脱硫设施出口 | 氯化氢 | mg/m3 | 100 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | kg/h | 2.6（40米） |  |
|  | 氟化物 | mg/m3 | 6 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB GB9078-1996）表4中的二级标准 |
|  | 烟尘 | mg/m3 | 100 |  |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 850 |  |
|  | 烟尘 | mg/m3 | 50 | 参照执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5中标准 |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 100 |  |
| 金属镁回转窑 除尘器 | 烟尘 | mg/m3 | 200 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB GB9078-1996）表2、4中的二级标准 |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 850 |  |
|  | 烟尘 | mg/m3 | 150 | 参照执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5中的标准 |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 400 |  |
| 电厂 | 烟尘 | mg/m3 | 10 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 中标准 |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 100 |  |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 120 |  |
|  | 林格曼黑度 |  | 1级 |  |
|  | 氨 | mg/m3 | 2.5 | 执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010） |

## 5.2噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，排放标准限值见表5-2。

表5-2  厂界噪声标准限值             单位：dB (A)

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

## 5.3 污染物排放总量指标

本项目环评批复污染物排放总量控制指标见表5-3。

表5-3  污染物排放总量控制建议指标

| 污染物名称 | 环评批复总量控制指标（t/a） |
| --- | --- |
| SO2 | 195.4 |
| NOx | 248.33 |
| COD | 零排放 |
| 氨氮 |  |

# 6验收工作内容

根据项目环境影响报告书及现场踏勘结果，确定本次验收监测工作内容如下：

## 6.1大气污染物验收监测内容

### 6.1.1焦炉系统废气监测内容

在总厂焦炉炉顶和分厂焦炉炉顶各设置1个无组织排放监测点，监测项目为颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨和苯可溶物，其中颗粒物、苯可溶物、苯并芘监测频次为4小时/次，每天3次，连续监测2天，硫化氢、氨监测频次为30min/次，每天3次，连续监测2天。具体监测内容见表6-1。

### 6.1.2厂界无组织排放监测内容

根据《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000），在厂界周围设4个监测点，其中一个为上风向清洁对照点，其余3个在下风向（含1个金属镁精炼车间下风向监测点位）。

监测项目为颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨、氰化氢、二氧化硫、氮氧化物、苯、酚类。金属镁精炼车间下风向点同时监测氯化氢、氯气、氟化物。其中颗粒物、酚类、氯气、氯化氢监测频次为1小时/次，每天4次，连续监测2天，苯并芘监测频次为4小时/次，每天1次，连续监测2天，氨、硫化氢、氰化氢、二氧化硫、氮氧化物、苯、监测频次为45min/次，每天4次，连续监测2天，监测点位见图2。具体监测内容见表6-1。

### 6.1.3金属镁脱硫工段污染源排放监测内容

金属镁脱硫工段进口设置1个监测点，监测项目为烟气参数、SO2，脱硫后设置1个监测点，监测项目为烟尘、SO2、NOX、氯化氢、氟化物，监测频次为3次/周期，共2周期。具体监测内容见表6-1。

### 6.1.4金属镁项目污染源排放监测内容

金属镁工段回转窑窑尾设置1个监测点，监测项目为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，其中监测频次为3次/周期，连续监测2周期。具体监测内容见表6-1。

### 6.1.5余能发电项目污染源排放监测内容

电厂脱销设施进出口各设置1个监测点，监测项目为二氧化硫、氮氧化物，其中监测频次为3次/周期，连续监测2周期。电厂脱硫设施出口（总排口）设置1个监测点，监测项目为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，具体监测内容见表6-1。

表6-1  验收监测内容

| 项目 | 监测点位 | 监测污染物 | 监测点位数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦炉系统无组织排放 | 焦炉炉顶 | 颗粒物、苯可溶物 苯并[a]芘 | 2个 | 4小时/次，3次/天，连续2天 |
|  |  | NH3、H2S |  | 30min/次，3次/天，连续2天 |
| 厂界无组织排放 | 厂界周边 | 颗粒物、苯并[a]芘 NH3、H2S、HCN、SO2、NOx、苯、酚类 | 1个上风向 2个下风向 | 苯并[a]芘：4小时/次，1次/天，连续2天， 颗粒物、酚类化合物、氯化氢、氯气：1小时/次，4次/天，连续2天， 其余因子：45min/次，4次/天，连续2天 |
|  | 金属镁车间下风向 | 颗粒物、苯并[a]芘 NH3、H2S、HCN、SO2、NOx、苯、酚类、氯化氢、氯气 | 1个 |  |
| 金属镁 项目 | 回转窑除尘出口 | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 | 1 | 3次/周期，连续监测2周期 |
|  | 脱硫进口 | 二氧化硫、烟气参数 | 1 |  |
|  | 脱硫出口 | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物、氯化氢、氟化物 | 1 |  |
| 发电项目 | 脱销进口 | 二氧化硫、 氮氧化物 | 1 | 3次/周期，连续监测2周期 |
|  | 脱硫进口 | 二氧化硫、 氮氧化物 | 1 |  |
|  | 脱硫出口（总排） | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 | 1 |  |

## 6.2厂界环境噪声验收监测内容

监测点位：分别在该厂界四周各设2个监测点位。

监测频次：连续监测2天，每天昼、夜各1次。各监测点位具体位置见图2-3中“▲”处。

## 6.3固体废弃物调查内容

固体废弃物的调查内容主要包括：

（1）调查该公司产生的各种固体废弃物（主要是危险废物）的产生量、贮存方式以及最终处置去向；

（2）对危险废物是否备案及危废处置单位资质情况的检查。

## 6.4污染物排放总量核算

按此次验收监测实测值核算本工程总量控制的污染物排放量，计算全厂污染物排放总量。

## 6.5环境事故应急预案检查内容

主要针对该项目环境事故应急预案、安全管理制度、应急物资储备、应急培训、演练以及是否设置监测警报系统情况进行检查。

## 6.6环境管理检查内容

环境管理检查主要包括以下内容：

（1）环评批复及环评结论、建议的落实情况，建设项目“三同时”制度落实情况；

（2）从项目立项到试生产各阶段建设项目环境保护法律、法规、规章制度的执行情况；

（3）环境管理制度、环境保护机构、环保设施运行及维护情况；

（4）环境风险防范措施及应急预案检查；

（5）对原有小兰炭企业关闭情况的检查；

（6）建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故。

## 6.7公众意见调查

根据国家环境保护总局环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见，发放公众意见调查表100份。在开展公众意见调查的同时，征求当地环保管理部门对该项目建设施工期和试运行期间有无扰民投诉情况。

# 7 监测分析方法及质量保证

（1）现场工况依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的相关规定，在达到设计能力75%以上情况下进行。

（2）环境空气监测严格按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气质量监测规范（试行）》（国家环保总局公告 2007年第4号）和《环境质量手工监测技术规范》（HJ/T194－2005）进行。废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）进行。其中监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量和浓度校准。分析方法为我站认证有效方法。具体指控措施统计见原始记录。气体采样仪器和分析仪器校验结果见表7-1~表7-4。监测分析方法及使用仪器见表7-6。

（3）噪声监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）或《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的规定进行，噪声测量仪符合《声级计电声性能及测量方法》（GB3785-1983）的规定。其中测量前后进行校准，校准示值偏差不大于0.5分贝，具体校准结果见表7-5。

（4）所有监测人员持证上岗，严格按照本站质量管理体系文件中的规定开展工作。

（5）所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。

（6）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。

表7-1 烟尘测试仪器流量校准结果

| 校准仪器名称 | TH-880F型微电脑烟尘平行采样仪 |
| --- | --- |
| 校准日期 | 2016.11.13 | 仪器编号 | 3-JB-067-1-01 |
| 理论流量（L/min） | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 校准流量（L/min） | 15.08 | 20.09 | 25.07 | 30.13 | 35.09 | 45.15 |
| 评价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 校准仪器名称 | TH-880F型微电脑烟尘平行采样仪 |
| 校准日期 | 2016.11.13 | 仪器编号 | 3-JB-067-1-07 |
| 仪器流量（L/min） | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 校准流量（L/min） | 15.13 | 20.08 | 24.78 | 29.89 | 34.86 | 44.95 |
| 评价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 校准仪器名称 | TH-880F型微电脑烟尘平行采样仪 |
| 校准日期 | 2016.11.13 | 仪器编号 | 3-JB-067-1-08 |
| 仪器流量（L/min） | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 校准流量（L/min） | 14.95 | 19.88 | 24.89 | 30.01 | 35.07 | 44.87 |
| 评价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 校准仪器名称 | TH-880F型微电脑烟尘平行采样仪 |
| 校准日期 | 2016.11.13 | 仪器编号 | 3-JB-067-1-15 |
| 仪器流量（L/min） | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 校准流量（L/min） | 14.87 | 20.09 | 25.13 | 29.81 | 35.08 | 45.12 |
| 评价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 校准仪器名称 | TH-880F型微电脑烟尘平行采样仪 |
| 校准日期 | 2016.11.13 | 仪器编号 | 3-JB-067-1-16 |
| 仪器流量（L/min） | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 校准流量（L/min） | 14.82 | 20.02 | 25.23 | 29.90 | 35.09 | 45.04 |
| 评价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表7-2 烟气测试仪器校准结果

| 校准 日期 | 仪器编号 | 标气种类 | 标气浓度（ppm） | 校准浓度（ppm） | 误差范围（%） | 允许误差范围（%） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 11月13日 | 3-JB-065-1-03 | SO2 | 1959 | 1959 | 0.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | 98.3 | 98 | -0.3 | ±5 | 合格 |
|  |  | NO | 100 | 100 | 0.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | 512 | 511 | -0.2 | ±5 | 合格 |
|  | 3-JB-065-1-05 | SO2 | 1959 | 1958 | 0.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | 98.3 | 97.4 | -0.7 | ±5 | 合格 |
|  |  | NO | 100 | 100 | 0.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | 512 | 512 | 0.0 | ±5 | 合格 |
|  | 3-JB-065-1-07 | SO2 | 1959 | 1958 | 0.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | 98.3 | 98 | -0.3 | ±5 | 合格 |
|  |  | NO | 100 | 100 | 0.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | 512 | 511 | -0.2 | ±5 | 合格 |
|  | 3-JB-065-1-12 | SO2 | 1959 | 1958 | 0.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | 98.3 | 97.5 | -0.8 | ±5 | 合格 |
|  |  | NO | 100 | 100 | 0.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | 512 | 512 | 0.0 | ±5 | 合格 |

表7-3 大气采样仪器流量校准结果

| 校准仪器名称 | TH-150C大气采样仪 |
| --- | --- |
| 校准日期 | 2016年11月13日 |
| 仪器编号 | 3-JB-053-3-01 | 3-JB-053-3-02 |
| 标准示值（L/min） | 99.40 | 0.99 | 0.98 | 98.90 | 0.98 | 1.02 |
| 仪器示值（L/min） | 100 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1.0 |
| 误差范围（%） | -0.60 | -1.00 | -2.00 | -1.9 | -2.00 | 2.00 |
| 允许误差范围（%） | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 评价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 校准仪器名称 | TH-150C大气采样仪 |
| 校准日期 | 2016年11月13日 |
| 仪器编号 | 3-JB-053-3-03 | 3-JB-053-3-04 |
| 标准示值（L/min） | 99.75 | 1.02 | 0.98 | 100.05 | 0.99 | 0.99 |
| 仪器示值（L/min） | 100 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1.0 |
| 误差范围（%） | -0.25 | 2.00 | -2.00 | 0.05 | -1.00 | -1.00 |
| 允许误差范围（%） | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 评价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 校准仪器名称 | TH-150C大气采样仪 |
| 校准日期 | 2016年11月13日 |
| 仪器编号 | 3-JB-053-3-05 | 3-JB-053-3-06 |
| 标准示值（L/min） | 100.10 | 1.02 | 0.99 | 99.95 | 0.99 | 1.02 |
| 仪器示值（L/min） | 100 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1.0 |
| 误差范围（%） | 0.10 | 2.00 | -1.00 | -0.05 | -1.00 | 2.00 |
| 允许误差范围（%） | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 评价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 校准仪器名称 | TH-150C大气采样仪 |
| 校准日期 | 2016年11月13日 |
| 仪器编号 | 3-JB-053-3-07 | 3-JB-053-3-08 |
| 标准示值（L/min） | 100.15 | 1.01 | 0.98 | 99.90 | 0.98 | 1.01 |
| 仪器示值（L/min） | 100 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1.0 |
| 误差范围（%） | 0.15 | 1.00 | -2.00 | -0.10 | -2.00 | 1.00 |
| 允许误差范围（%） | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 评价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 校准仪器名称 | TH-150C大气采样仪 |
| 校准日期 | 2016年11月13日 |
| 仪器编号 | 3-JB-053-3-09 | 3-JB-053-3-10 |
| 标准示值（L/min） | 100.15 | 1.01 | 0.98 | 99.98 | 0.99 | 1.02 |
| 仪器示值（L/min） | 100 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1.0 |
| 误差范围（%） | 0.15 | 1.00 | -2.00 | -0.02 | -1.00 | 2.00 |
| 允许误差范围（%） | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 评价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 校准仪器名称 | TH-150C大气采样仪 |
| 校准日期 | 2016年11月13日 |
| 仪器编号 | 3-JB-053-3-011 | 3-JB-053-3-12 |
| 标准示值（L/min） | 100.13 | 1.01 | 0.99 | 99.97 | 0.99 | 1.01 |
| 仪器示值（L/min） | 100 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1.0 |
| 误差范围（%） | 0.13 | 1.00 | -1.00 | -0.03 | -1.00 | 1.00 |
| 允许误差范围（%） | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 评价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表7-4  烟气采样仪流量校准结果

| 校准仪器名称 | YQ-2烟气采样仪（3-JB-070-1-05）A路 |
| --- | --- |
| 校准日期 | 2016年11月13日 |
| 理论流量（L/min） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 校准流量（L/min） | 0.207 | 0.408 | 0.606 | 0.809 | 1.010 |
| 误差范围（%） | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 1.13 | 1.00 |
| 允许误差范围（%） | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 评 价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 校准仪器名称 | YQ-2烟气采样仪（3-JB-070-1-05）B路 |
| 校准日期 | 2016年11月13日 |
| 理论流量（L/min） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 校准流量（L/min） | 0.195 | 0.406 | 0.607 | 0.789 | 0.990 |
| 误差范围（%） | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 1.13 | 1.00 |
| 允许误差范围（%） | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 评 价 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表7-5  AWA6228型噪声统计分析仪现场校准结果

| 测量日期 | 校准声级 / dB（A） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量前 | 测量后 | 测量差值 | 测量前、后校准声级差值小于0.5 dB（A），测量数据有效。 |
| 2016年11月15日 | 昼间 | 93.60 | 93.80 | 0.20 |  |
|  | 夜间 | 93.80 | 93.90 | 0.10 |  |
| 2016年11月16日 | 昼间 | 93.90 | 93.70 | -0.20 |  |
|  | 夜间 | 93.70 | 93.80 | 0.10 |  |

表7-6  气态污染物监测分析方法及使用仪器

| 监测因子 | 监测方法 | 监测分析仪器 （固定资产编号） | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法GB/T15432-1995 | TH-150C型TSP采样器、BS210型电子天平 （3-JB-001-2-01） | 0.1mg |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 GB/T14678-93 | 722型分光光度计（3-JB-008-2-01） | 0.001 mg/m3 |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 |  | 0.01 mg/m3 |
| 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 | G10Suv-vis型分光光度计3-JB-008-7-01 | 0.007 mg/m3 |
| 氮氧化物 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 |  | 0.005 mg/m3 |
| 氯化氢 | 硫氰酸汞分光光度法HJ/T27-1999 | 722型分光光度计（3-JB-008-2-01） | 0.05 mg/m3 |
| 氯气 | 甲基橙分光光度法HJ/T30-1999 |  | 0.015 mg/m3 |
| 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ/T28-1999 |  | 0.002mg/m3 |
| 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ/T32-1999 |  | 0.003mg/m3 |
| 氟化物 | 离子选择电极法HJ/T67-2001 | PXJ-1B型数字离子计 3-JB-005-1-02 | / |
| 苯并[a]芘 | 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995 | LC20A高效液相色谱仪（3-JB-010-8-02） | 0.3μg |
| 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取重量法 HJ690-2014 | / | 0.02 mg |

# 8 验收监测结果与评价

## 8.1生产工况检查

1、兰炭项目：实际建有12座7.5万吨/年内热式直立炭化炉。验收监测期间12台运转，生产负荷为80.0%，满足验收监测工况要求。

2、金属镁项目：验收监测期间生产负荷为83.3%，满足验收监测工况要求。

3、发电项目：验收监测期间，平均发电负荷分别为98.0%、97.8%；锅炉蒸汽平均负荷分别为88.5%、88.1%，满足验收监测工况要求。

验收期间工况见表8-1、表8-2。

表8-1  验收监测期间生产工况表

| 项目名称 | 监测日期 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 工况参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰炭 | 2016.11.15 | 2727t/d | 2181.6t/d | 80% |
|  | 2016.11.16 | 2727t/d | 2181.6t/d | 80% |
| 金属镁 | 2016.11.15 | 21t/d | 18.7t/d | 89% |
|  | 2016.11.16 | 21t/d | 18.9t/d | 90% |

表8-2  验收监测期间生产工况表

| 装机容量（MW） | 30 |
| --- | --- |
| 监测日期 | 2016.11.15 | 2016.11.16 |
| 机组 | 设计发电量（MW/h） | 30 | 30 |
|  | 实际发电量（MW/h） | 29.4 | 29.3 |
|  | 负荷率（％） | 97.8 | 98 |
| 锅炉 | 设计产汽量（t/h） | 130 | 130 |
|  | 实际产汽量（t/h） | 115 | 114.5 |
|  | 负荷率(％) | 88.5 | 88.1 |

## 8.2大气验收监测结果与评价

### 8.2.1焦炉系统无组织排放监测结果与评价

2016年11月15~16日，神木县江泰煤化工有限责任公司焦炉系统无组织排放进行了监测，具体监测结果见表8-3、表8-4。

表8-3总厂焦炉系统无组织排放监测结果统计

| 项目 | 浓度 单位 | 监测时间 | 焦炉炉顶 | 达标情况 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | mg/m3 | 11月15日 | 1.76 | 达标 | 2.5 |
|  |  | 11月15日 | 1.72 |  |  |
|  |  | 11月15日 | 1.64 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 1.99 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 1.85 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 1.82 |  |  |
| 苯并[a]芘 | μg /m3 | 11月15日 | 0.3ND | 达标 | 2.5 |
|  |  | 11月15日 | 0.3ND |  |  |
|  |  | 11月15日 | 0.3ND |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.3ND |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.3ND |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.3ND |  |  |
| 苯可溶物 | mg/m3 | 11月15日 | 0.41 | 达标 | 0.60 |
|  |  | 11月15日 | 0.14 |  |  |
|  |  | 11月15日 | 0.37 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.55 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.35 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.39 |  |  |
| 氨 | mg/m3 | 11月15日 | 0.77 | 达标 | 参照标准限值：2.0 |
|  |  | 11月15日 | 0.78 |  |  |
|  |  | 11月15日 | 0.72 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.71 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.71 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.71 |  |  |
| 硫化氢 | mg/m3 | 11月15日 | 0.056 | 达标 | 参照标准限值：0.1 |
|  |  | 11月15日 | 0.068 |  |  |
|  |  | 11月15日 | 0.070 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.069 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.073 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.074 |  |  |

注：ND表示未检出，ND前数字为含量检出限。

由表8-3可知，验收监测期间总厂焦炉炉顶无组织排放的颗粒物浓度最大值为1.99mg/m3，苯并[a]芘浓度未检出，苯可溶物浓度最大值为0.55mg/m3，硫化氢浓度最大值为0.074mg/m3、氨浓度最大值为0.78mg/m3，各指标均符合《炼焦炉大气污染物排放标准》（GB 16171-1996）及《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关标准限值要求。

表8-4分厂焦炉系统无组织排放监测结果统计

| 项目 | 浓度 单位 | 监测时间 | 焦炉炉顶 | 达标情况 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | mg/m3 | 11月15日 | 1.94 | 达标 | 2.5 |
|  |  | 11月15日 | 1.98 |  |  |
|  |  | 11月15日 | 1.55 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 1.71 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 1.90 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 1.90 |  |  |
| 苯并[a]芘 | μg /m3 | 11月15日 | 0.3ND | 达标 | 2.5 |
|  |  | 11月15日 | 0.3ND |  |  |
|  |  | 11月15日 | 0.3ND |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.3ND |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.3ND |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.3ND |  |  |
| 苯可溶物 | mg/m3 | 11月15日 | 0.21 | 达标 | 0.60 |
|  |  | 11月15日 | 0.24 |  |  |
|  |  | 11月15日 | 0.38 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.32 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.52 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.38 |  |  |
| 氨 | mg/m3 | 11月15日 | 0.59 | 达标 | 参照标准限值：2.0 |
|  |  | 11月15日 | 0.64 |  |  |
|  |  | 11月15日 | 0.59 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.63 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.63 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.59 |  |  |
| 硫化氢 | mg/m3 | 11月15日 | 0.056 | 达标 | 参照标准限值：0.1 |
|  |  | 11月15日 | 0.072 |  |  |
|  |  | 11月15日 | 0.067 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.069 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.073 |  |  |
|  |  | 11月16日 | 0.074 |  |  |

注：ND表示未检出，ND前数字为含量检出限。

由表8-4可知，验收监测期间总厂焦炉炉顶无组织排放的颗粒物浓度最大值为1.98mg/m3，苯并[a]芘浓度未检出，苯可溶物浓度最大值为0.52mg/m3，硫化氢浓度最大值为0.074mg/m3、氨浓度最大值为0.64mg/m3，各指标均符合《炼焦炉大气污染物排放标准》（GB 16171-1996）及《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关标准限值要求。

### 8.2.2 厂界无组织排放监测结果

据验收主体项目所处地理位置，结合当地气象特征和建设工程污染源排污特点位置，在该验收项目厂界外上风向设置参照点位1个，下风向设置控制点位3个（含1个金属镁精炼车间下风向监测点位）。企业边界大气污染物监测气象参数见表8-5。无组织排放监测结果见表8-6~表8-12。

表8-5企业厂界大气污染物监测气象参数记录表

| 监测日期 | 气象参数 |
| --- | --- |
|  | 气温（℃） | 气压（Pa） | 风向 | 风速（m/s） |
| 2016年11月15日 | 6.7 | 88100 | 西 | 1.8 |
|  | 11.8 | 88100 | 西 | 2.0 |
|  | 8.2 | 88000 | 西 | 1.2 |
|  | 7.1 | 88000 | 西 | 1.0 |
| 2016年11月16日 | 5.7 | 88000 | 西 | 1.6 |
|  | 9.8 | 87900 | 西 | 1.8 |
|  | 9.0 | 87900 | 西 | 1.3 |
|  | 7.6 | 88000 | 西 | 1.4 |

表8-6颗粒物厂界无组织排放监测结果

| 日期 | 监测 次数 | 监测点位 | 颗粒物监测 浓度值（mg/m3） | 最高浓度值（mg/m3） | 达标 情况 | 参照标准达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 11 月 15日 | 1 | 1# | 0.65 | 0.74 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.79 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.86 |  |  |  |
|  | 2 | 1# | 0.70 | 0.80 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.88 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.08 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.88 |  |  |  |
|  | 3 | 1# | 0.77 | 0.77 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.65 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.89 |  |  |  |
|  | 4 | 1# | 0.65 | 0.57 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.79 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.22 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.59 |  |  |  |
| 2016年 11 月 16日 | 1 | 1# | 0.74 | 0.76 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.69 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.88 |  |  |  |
|  | 2 | 1# | 0.60 | 0.66 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.82 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.16 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.82 |  |  |  |
|  | 3 | 1# | 0.71 | 0.57 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.64 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.69 |  |  |  |
|  | 4 | 1# | 0.71 | 0.67 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.71 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.79 |  |  |  |
| 标准限值 | 1.0 |
| 参照标准限值 | 1.0 |

注：3#点为清洁对照点

由表8-6可以看出，验收监测期间，4个颗粒物无组织排放监测点位中，扣除上风向点位颗粒物浓度，各监测时段颗粒物最高浓度为0.80mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求及参照标准《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关限值要求。

表8-7苯并芘厂界无组织排放监测结果

| 日期 | 监测 次数 | 监测点位 | 苯并芘监测 浓度值（μg/m3） | 最高浓度值（μg/m3） | 达标 情况 | 参照标准达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 11月15日 | 1 | 1# | 0.3ND | 0.3ND | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.3ND |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.3ND |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.3ND |  |  |  |
| 2016年 11月16日 | 1 | 1# | 0.3ND | 0.3ND | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.3ND |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.3ND |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.3ND |  |  |  |
| 标准限值 | 0.008 mg/m3 |
| 参照标准限值 | 0.01 mg/m3 |

注： ND表示未检出，ND前数字为含量检出限。

由表8-7可以看出，验收监测期间，4个苯并芘无组织排放监测点位中，苯并[a]芘浓度均未检出，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求及参照标准《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关限值要求。

表8-8  硫化氢及氨厂界无组织排放监测结果        单位：mg/m3

| 日期 | 监测点位 | 硫化氢监测浓度 | 氨监测浓度 | 达标情况 | 参照标准达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 11月15日 | 1# | 0.005 | 0.15 | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.007 | 0.13 |  |  |
|  |  | 0.008 | 0.14 |  |  |
|  |  | 0.006 | 0.15 |  |  |
|  | 2# | 0.005 | 0.13 | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.007 | 0.17 |  |  |
|  |  | 0.006 | 0.13 |  |  |
|  |  | 0.006 | 0.17 |  |  |
|  | 3# | 0.004 | 0.08 | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.005 | 0.07 |  |  |
|  |  | 0.006 | 0.08 |  |  |
|  |  | 0.005 | 0.07 |  |  |
|  | 4# | 0.005 | 0.16 | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.008 | 0.18 |  |  |
|  |  | 0.007 | 0.14 |  |  |
|  |  | 0.006 | 0.15 |  |  |
| 2016年 11月16日 | 1# | 0.005 | 0.14 | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.008 | 0.15 |  |  |
|  |  | 0.009 | 0.14 |  |  |
|  |  | 0.006 | 0.15 |  |  |
|  | 2# | 0.005 | 0.16 | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.008 | 0.17 |  |  |
|  |  | 0.007 | 0.16 |  |  |
|  |  | 0.006 | 0.17 |  |  |
|  | 3# | 0.004 | 0.08 | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.006 | 0.09 |  |  |
|  |  | 0.005 | 0.08 |  |  |
|  |  | 0.004 | 0.08 |  |  |
|  | 4# | 0.006 | 0.15 | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.008 | 0.15 |  |  |
|  |  | 0.007 | 0.16 |  |  |
|  |  | 0.005 | 0.18 |  |  |
| 标准限值 | H2S:0.06 /NH3 1.5 |
| 参照标准限值 | H2S:0.01 /NH3 0.2 |

注：3#点为清洁对照点

由表8-8可以看出，验收监测期间，厂界无组织排放各监测点硫化氢浓度最大值为0.009mg/m3、氨浓度最大值为0.18mg/m3，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准的限值要求及参考标准《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关限值要求。

表8-9氮氧化物厂界无组织排放监测结果      单位：mg/m3

| 日期 | 监测 次数 | 监测点位 | 氮氧化物监测 浓度值（mg/m3） | 最高浓度值（mg/m3） | 达标 情况 | 参照标准达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 11月15日 | 1 | 1# | 0.033 | 0.006 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.035 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.030 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.036 |  |  |  |
|  | 2 | 1# | 0.040 | 0.015 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.036 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.025 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.035 |  |  |  |
|  | 3 | 1# | 0.046 | 0.025 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.044 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.021 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.036 |  |  |  |
|  | 4 | 1# | 0.043 | 0.015 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.032 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.028 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.038 |  |  |  |
| 2016年 11月16日 | 1 | 1# | 0.033 | 0.011 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.036 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.025 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.033 |  |  |  |
|  | 2 | 1# | 0.048 | 0.022 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.048 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.026 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.036 |  |  |  |
|  | 3 | 1# | 0.040 | 0.023 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.046 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.023 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.032 |  |  |  |
|  | 4 | 1# | 0.039 | 0.020 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.039 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.022 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.042 |  |  |  |
| 标准限值 | 0.12 |
| 参照标准限值 | 0.25 |

注：3#点为清洁对照点

由表8-9可以看出，在验收监测期间，厂界无组织排放各监测点位中，扣除上风向点位氮氧化物浓度值，各监测时段氮氧化物最高浓度为0.025mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求及参照标准《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关限值要求。

表8-10二氧化硫厂界无组织排放监测结果      单位：mg/m3

| 日期 | 监测 次数 | 监测点位 | 二氧化硫监测 浓度值（mg/m3） | 最高浓度值（mg/m3） | 达标 情况 | 参照标准达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 11月15日 | 1 | 1# | 0.033 | 0.015 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.033 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.022 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.037 |  |  |  |
|  | 2 | 1# | 0.036 | 0.017 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.028 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.022 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.039 |  |  |  |
|  | 3 | 1# | 0.024 | 0.021 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.024 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.012 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.033 |  |  |  |
|  | 4 | 1# | 0.030 | 0.020 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.029 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.028 |  |  |  |
| 2016年 11月16日 | 1 | 1# | 0.024 | 0.016 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.031 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.021 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.037 |  |  |  |
|  | 2 | 1# | 0.022 | 0.019 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.029 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.012 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.031 |  |  |  |
|  | 3 | 1# | 0.017 | 0.012 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.027 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.015 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.026 |  |  |  |
|  | 4 | 1# | 0.028 | 0.013 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2# | 0.030 |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.020 |  |  |  |
|  |  | 4# | 0.033 |  |  |  |
| 标准限值 | 0.4 |
| 参照标准限值 | 0.5 |

注：3#点为清洁对照点

由表8-10可以看出，在验收监测期间，厂界无组织排放各监测点位中，扣除上风向点位二氧化硫浓度值，各监测时段二氧化硫最高浓度为0.021mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求及参照标准《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关限值要求。

表8-11  氰化氢、酚类化合物及苯无组织排放监测结果   单位：mg/m3

| 日期 | 监测 点位 | 氰化氢 监测浓度 | 酚类 监测浓度 | 苯监测 浓度 | 达标情况 | 参照标准达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 11月15日 | 1# | 0.009 | 0.007 | 0.015ND | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.007 | 0.006 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.009 | 0.008 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.011 | 0.006 | 0.015ND |  |  |
|  | 2# | 0.010 | 0.005 | 0.015ND | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.009 | 0.006 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.008 | 0.005 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.009 | 0.008 | 0.015ND |  |  |
|  | 3# | 0.003 | 0.004 | 0.015ND | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.004 | 0.003ND | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.003 | 0.005 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.005 | 0.004 | 0.015ND |  |  |
|  | 4# | 0.009 | 0.005 | 0.015ND | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.011 | 0.006 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.007 | 0.005 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.006 | 0.007 | 0.015ND |  |  |
| 2016年 11月16日 | 1# | 0.008 | 0.005 | 0.015ND | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.010 | 0.008 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.012 | 0.007 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.011 | 0.006 | 0.015ND |  |  |
|  | 2# | 0.008 | 0.004 | 0.015ND | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.007 | 0.006 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.006 | 0.005 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.008 | 0.007 | 0.015ND |  |  |
|  | 3# | 0.006 | 0.004 | 0.015ND | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.004 | 0.004 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.003 | 0.005 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.005 | 0.005 | 0.015ND |  |  |
|  | 4# | 0.008 | 0.006 | 0.015ND | 达标 | 达标 |
|  |  | 0.008 | 0.006 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.010 | 0.007 | 0.015ND |  |  |
|  |  | 0.009 | 0.008 | 0.015ND |  |  |
| 标准限值（mg/m3） | 氰化氢：0.024/酚类：0.08/苯：0.4 |
| 参照标准限值（mg/m3） | 氰化氢：0.024/酚类：0.02/苯：0.4 |

注：3#点为清洁对照点，ND表示未检出，ND前数字为检出限。

由表8-11可以看出，在验收监测期间，厂界无组织排放各监测点氰化氢最高浓度为0.012mg/m3、酚类化合物最高浓度为0.008mg/m3、苯浓度未检出，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求及参照标准《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关限值要求。

氯化氢、氯气厂界（金属镁精炼车间下风向）无组织排放监测结果见表8-12。

表8-12氯化氢及氯气无组织排放监测结果 单位：mg/m3

| 监测日期 | 氯化氢监测 浓度值 | 氯气监测 浓度值 |
| --- | --- | --- |
| 2016年11月15日 | 0.009 | 0.015ND |
|  | 0.011 | 0.015ND |
|  | 0.007 | 0.015ND |
|  | 0.006 | 0.015ND |
| 2016年11月16日 | 0.008 | 0.015ND |
|  | 0.008 | 0.015ND |
|  | 0.010 | 0.015ND |
|  | 0.009 | 0.015ND |
| 标准限值（mg/m3） | 0.20 | 0.40 |
| 参照标准限值（mg/m3） | 0.15 | 0.02 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

由表8-12可以看出，在验收监测期间，金属镁精炼车间无组织排放中氯化氢最高浓度为0.011mg/m3，氯气浓度未检出。氯化氢、氯气浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求及参照标准《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表6中的标准。

### 8.2.3金属镁脱硫工段监测结果与评价

2016年11月15日～16日，陕西省环境监测中心站对神木县江泰煤化工有限责任公司金属镁车间精炼还原废气脱硫设施进口二氧化硫，出口排放的氯化氢、氟化物、烟尘、二氧化硫、氮氧化物进行了监测，监测结果见表8-13～表8-16。

表8-13   精炼还原废气脱硫设施进口监测结果

| 项目 监测频次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标况废气流量m3/h | 42748 | 42968 | 42765 | 42121 | 43061 | 42658 |
| 烟气氧含量% | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| SO2排放浓度mg/m3 | 92 | 100 | 106 | 83 | 109 | 100 |
| 备注 | / |

表8-14   精炼还原废气脱硫设施出口监测结果

| 项目 监测频次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标况废气流量m3/h | 43647 | 43750 | 43509 | 42997 | 43139 | 44189 |
| 烟气氧含量% | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 17.9 |
| 烟尘排放浓度mg/m3 | 22.7 | 20.9 | 21.3 | 23.6 | 22.9 | 23.0 |
| 烟尘排放量kg/h | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| SO2排放浓度mg/m3 | 46 | 49 | 60 | 54 | 51 | 49 |
| SO2排量kg/h | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| NOX排放浓度mg/m3 | 137 | 131 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| NOX排量kg/h | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
| 注：精炼还原车间不属于炉窑，标准中无基准过量空气系数值；且此类废气属于无组织排放废气经统一收集后进行处理，含氧量较高。故不折算。 |

通过监测分析评价，精炼还原废气脱硫除尘后出口污染物最大排放浓度：烟尘为23mg/m3、二氧化硫60mg/m3、氮氧化物137mg/m3。二氧化硫、烟尘排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB GB9078-1996）表4中的二级标准及参照标准《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5中标准要求。

表8-15 金属镁精炼还原废气氯化氢监测结果

| 项目 | 监测浓度 （mg/m3） | 最大浓度 （mg/m3） | 废气排放量 （m3/h） | 排放速率 （kg/h） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 0.09 | 0.1 | 43539 | 0.04 | 100mg/m3 3.2 kg/h |
|  | 0.09 |  |  |  |  |
|  | 0.10 |  |  |  |  |
|  | 0.09 |  |  |  |  |
|  | 0.09 |  |  |  |  |
|  | 0.10 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 |

表 8-16金属镁精炼还原废气氟化物监测结果

| 项目 | 监测浓度 （mg/m3） | 最大浓度 （mg/m3） | 废气排放量 （m3/h） | 排放速率 （kg/h） | 标准限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | 0.022 | 0.024 | 43539 | 0.001 | 6 |
|  | 0.020 |  |  |  |  |
|  | 0.021 |  |  |  |  |
|  | 0.022 |  |  |  |  |
|  | 0.024 |  |  |  |  |
|  | 0.022 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 |

由表8-15、8-16可以看出：验收监测期间，金属镁精炼还原废气中氯化氢、氟化物排放浓度分别为0.1mg/m3、0.024mg/m3。氯化氢排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求，氟化物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中的二级标准的要求。

### 8.2.4 金属镁工段监测结果与评价

金属镁回转窑除尘器出口监测结果见表8-17。

表8-17 回转窑除尘器出口监测结果

| 项目 监测频次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标况废气流量m3/h | 36202 | 36560 | 36400 | 36365 | 36422 | 36233 |
| 烟气氧含量% | 14.0 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 14.4 |
| 烟尘排放浓度mg/m3 | 44.0 | 49.6 | 52.5 | 45.4 | 47.7 | 51.4 |
| 烟尘折算排放浓度mg/m3 | 78 | 93 | 95 | 85 | 84 | 96 |
| 烟尘排放量kg/h | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
| SO2排放浓度mg/m3 | 86 | 77 | 94 | 100 | 83 | 83 |
| SO2折算排放浓度mg/m3 | 152 | 144 | 171 | 187 | 151 | 155 |
| SO2排量kg/h | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
| NOX排放浓度mg/m3 | 90 | 53 | 33 | 49 | 98 | 82 |
| NOX折算排放浓度mg/m3 | 159 | 99 | 60 | 92 | 178 | 153 |
| NOX排量kg/h | 3.3 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 3.0 |
| 批复标准及限值 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准，烟尘：200mg/m3，SO2：850mg/m3 |
| 达标情况 | 达标 |
| 参照标准及限值 | 《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5中标准，烟尘：150mg/m3，SO2：400mg/m3 |
| 达标情况 | 达标 |
| 备注 | / |

通过监测结果分析评价，金属镁回转窑除尘器出口污染物最大排放浓度：烟尘为96mg/m3、二氧化硫187mg/m3、氮氧化物178mg/m3，烟尘、二氧化硫最大排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB GB9078-1996）表2、4中的二级标准及参照标准《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5中的标准限值要求。

### 8.2.5 余能发电工段监测结果与评价

电厂脱硝设施进出口、脱硝设施出口（总排口）废气监测结果见表8-18、表8-19。

表8-18 电厂脱硝设施进出口监测结果

| 断面位置 | 监测项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硝进口 | 烟气氧含量% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
|  | 氮氧化物排放浓度mg/m3 | 482 | 486 | 482 | 482 | 484 | 483 |
| 脱硝出口 | 标况废气流量m3/h | 102202 | 98641 | 98230 | 100210 | 93276 | 99512 |
|  | 烟气氧含量% | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
|  | 氮氧化物排放浓度mg/m3 | 78 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 |
|  | SO2排放浓度mg/m3 | 629 | 615 | 624 | 624 | 615 | 615 |
|  | 氨逃逸质量浓度mg/m3 | 2.07 | 1.92 | 1.73 | 1.99 | 1.89 | 1.82 |
| 脱氮效率% | 84.3 |
| 氨逃逸标准限值mg/m3 | 2.5 |

表8-19 电厂脱硫设施出口（总排口）监测结果

| 项目 监测频次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标况废气流量m3/h | 91407 | 100421 | 90982 | 101275 | 95977 | 93177 | 95540 |
| 烟气氧量% | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 |
| 烟尘实测浓度mg/m3 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 6.3 | 6.0 | 6.7 | 6.8 |
| 烟尘折算浓度mg/m3 | 7.8 | 7.0 | 8.1 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 7.2 |
| 烟尘排放量kg/h | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.64 | 0.58 | 0.62 | 0.65 |
| SO2实测浓度mg/m3 | 79 | 76 | 76 | 76 | 73 | 73 | 76 |
| SO2折算浓度mg/m3 | 84 | 81 | 81 | 81 | 77 | 77 | 80 |
| SO2排量kg/h | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 7.7 | 7.0 | 6.8 | 7.3 |
| NOX实测浓度mg/m3 | 76 | 72 | 72 | 78 | 74 | 74 | 74 |
| NOX折算浓度mg/m3 | 81 | 76 | 72 | 83 | 78 | 78 | 79 |
| NOX排量kg/h | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 7.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 |
| 脱硫效率% | 87.8 |
| 林格曼黑度 | ＜1 |
| 标准限值（mg/m3） | 烟尘：10/二氧化硫：100/氮氧化物：200/林格曼黑度：1 |

由表8-19、表8-19可知，验收监测期间，电厂脱硝出口氨逃逸质量浓度符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中标准限值要求；总排口烟尘、SO2、NOx最大排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中标准限值的要求，烟囱出口烟气黑度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中标准限值的要求。

## 8.3噪声验收监测结果与评价

2016年11月15日~16日，陕西省环境监测中心站对神木县江泰煤化工有限责任公司厂界噪声进行了监测，监测结果列于表8-20。

表8-20  噪声监测结果与评价                单位: dB(A)

| 序号 | 监测点位 | 日期 | 昼 | 达标情况 | 夜 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 2016.11.15 | 54.3 | 达标 | 49.6 | 达标 |
|  |  | 2016.11.16 | 58.0 | 达标 | 52.1 | 达标 |
| 2 | 2# | 2016.11.15 | 58.2 | 达标 | 50.0 | 达标 |
|  |  | 2016.11.16 | 54.7 | 达标 | 52.1 | 达标 |
| 3 | 3# | 2016.11.15 | 57.3 | 达标 | 50.2 | 达标 |
|  |  | 2016.11.16 | 56.2 | 达标 | 50.2 | 达标 |
| 4 | 4# | 2016.11.15 | 58.2 | 达标 | 53.5 | 达标 |
|  |  | 2016.11.16 | 57.2 | 达标 | 53.3 | 达标 |
| 5 | 5# | 2016.11.15 | 56.2 | 达标 | 51.9 | 达标 |
|  |  | 2016.11.16 | 58.1 | 达标 | 52.9 | 达标 |
| 6 | 6# | 2016.11.15 | 56.3 | 达标 | 51.6 | 达标 |
|  |  | 2016.11.16 | 54.5 | 达标 | 53.3 | 达标 |
| 7 | 7# | 2016.11.15 | 56.3 | 达标 | 52.1 | 达标 |
|  |  | 2016.11.16 | 55.6 | 达标 | 51.4 | 达标 |
| 8 | 8# | 2016.11.15 | 54.8 | 达标 | 51.7 | 达标 |
|  |  | 2016.11.16 | 55.9 | 达标 | 53.5 | 达标 |
| 标准限值 | 65 | 55 |

由表8-20可以看出，验收监测期间，昼间厂界环境噪声范围在（54.3～58.2）dB（A）。夜间厂界环境噪声范围在（49.6～53.5）dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准的限值。

## 8.4固体废弃物检查结果

该项目所产生的固体废物主要有：该项目所产生的固体废物主要有：

1、兰炭项目：兰炭项目所产生的固体废物主要为废焦油渣，年产生量约为300吨，验收监测期间暂未产生。企业与神木县锦东焦油渣回收利用有限公司签订处置协议（见附件）。

2、金属镁项目：产生的固废主要为脱硫渣、精炼渣及还原渣。脱硫渣产生量为15吨/年，精炼渣产生量为1500吨/年，还原渣产生量为53000吨/年，全部交由神木县荣斌空心砖厂综合利用（协议见附件），综合利用不畅时送至渣场堆存，渣场面积为3000m2，渣场地面做硬化防渗处理。

3、发电项目：该项目产生的固体废物主要为脱硫石膏。产生量为3500吨/年，交由神木县锦龙水泥有限责任公司处置（协议见附件）。

全厂生活垃圾主要产生于办公区和生活区，年产生量约为100吨。生活垃圾交工业园区统一处理。

其中焦油渣为危险废物，企业已向陕西省固体废物管理中心申报备案。备案登记编号为：6113033

该项目固体废物产生及处理处置情况见表8-21。

表8-21  固废产生量及处理处置情况

| 序号 | 固废 名称 | 类别 | 实际 产生量 （吨/年） | 综合 利用量 （吨/年） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 垃圾 | 一般废物 | 100 | － | 由工业园区统一处理。 |
| 2 | 废焦 油渣 | 危险废物 | 300 | 300 | 与神木县锦东焦油渣有限公司签订合同，由其进行处理。（协议见附件） |
| 3 | 精炼渣 | 一般废物 | 1500 | 1500 | 精炼渣、还原渣、脱硫渣送神木县荣斌空心机砖厂综合利用（收购协议见附件）。 |
| 4 | 还原渣 | 一般废物 | 53000 | 53000 |  |
| 5 | 脱硫渣 | 一般废物 | 15 | 15 |  |
| 6 | 脱硫 石膏 | 一般废物 | 3500 | 3500 | 交由神木县锦龙水泥有限责任公司处置 |

## 8.5污染物排放总量核算

该项目二氧化硫排放源主要为金属镁生产线窑尾排放废气、尾气脱硫排放废气及发电锅炉尾气脱硫排放废气；氮氧化物主要来自于金属镁生产线窑尾排放废气、尾气脱硫排放废气及发电锅炉尾气脱硫排放废气。

具体数据见表8-22。

表8-22  各设施最大排放速率及年工作时间统计表

| 污染因子 | 设施 | 平均排放速率（kg/h） | 实际排放总量（t/a） | 年工作时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 金属镁脱硫设施 | 17.9 | 100.5 | 7920 |
|  | 回转窑 | 25.1 |  |  |
|  | 发电尾气脱硫设施 | 57.5 |  |  |
| 氮氧化物 | 金属镁脱硫设施 | 46.9 | 122.5 |  |
|  | 回转窑 | 19.6 |  |  |
|  | 发电尾气脱销设施 | 56.0 |  |  |

由表8-22可知，正常生产情况下，该项目二氧化硫排放总量为100.5t/a，氮氧化物排放总量为122.5t/a，符合环评批复中对于总量控制指标二氧化硫195.4t/a、氮氧化物248.33t/a的要求。

# 9 环境管理检查结果与评价

## 9.1建设项目环评批复及环评结论、建议的落实情况

验收监测期间，对工程落实环评及环评批复要求情况进行了逐项检查，检查结果见表9-1。

表9-1  项目落实环境保护“三同时”制度情况一览表

| 项目 | 环评及其批复要求 | 实际建设 | 与环评及批复相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 煤场、焦场 | 环评要求：煤场、焦场周围建12米防风抑尘网及喷洒水设施； 批复要求：棚储煤、棚储焦，安装抑尘、除尘设施，对备煤工序、焦处理工序各转运点设集尘罩，并采取除尘措施；四周建设防风抑尘网，采取有效防尘措施，防止扬尘污染。 | 储煤场场地部分硬化，储焦场场地硬化，输煤、输焦系统基本密封，建有12米防风抑尘网，没有喷洒水设施，但有洒水车定期洒水，受煤坑建有防尘棚。 | 相符 |
|  | 筛煤、筛焦 | 批复要求：建设全密闭结构筛煤楼、筛焦楼，安装抑尘除尘设施 。 | 筛煤、筛焦楼进行密闭、未安装除尘器。 | 不符 |
|  | 循环氨水池 | 环评要求：循环水池采取加盖密封后。 | 氨水池加盖密封，管道将水池中挥发的有害气体引入干馏炉。 | 相符 |
|  | 煤气净化 | 批复要求：建设煤气脱硫装置；对逸散烟尘、工艺废气采取有效的封闭措施。 | 焦化车间不对煤气进行处理，煤气脱硫改为先使用，后处理，在金属镁厂加装脱硫装置，将还原炉烟气、精炼炉烟气引至脱硫塔进行处理，处理后通过40米高排气筒排放；白云石堆场进行硬化，四周建有防风抑尘网，配备洒水车，对白云石堆场进行洒水降尘；回转窑煅烧工段装有袋式除尘器。 | 相符 |
|  | 金属镁合金 | 环评要求：对兰炭和金属镁生产过程中的各产尘点安装除尘器，确保粉尘、烟尘达标排放。 |  |  |
|  | 焦油池、氨水池 | 环评要求：进行防渗处理。 | 焦油渣池采用混凝土砌筑，顶上覆盖楼板 | 相符 |
|  | 发电项目 | 批复要求：废气脱硫脱硝处理后，通过60米高烟囱排放 | 与环评要求一致 | 相符 |
| 废水 | 生产废水 生活污水 | 环评要求：剩余氨水建议采用脱酚—蒸氨—生化处理。 批复要求：按照清污分流、雨污分流的原则设计，建设和完善厂区排水系统。生产废水应进行隔油、脱酚、脱氰等预处理，废污水经分质分类处理后全部回用，不得外排。剩余氨水经隔油处理后回注兰炭炉降温段进行处理。发电项目废污水零排放。 | 生产废水经隔油、沉淀后回喷于干馏炉；生活污水经化粪池收集后经配水作为熄焦补充水。生产废水、生活污水全部利用，不外排。 | 相符 |
| 固体 废物 | 焦油渣 还原渣 精炼渣 脱硫渣 脱硫石膏 | 环评要求：对生产过程中产生的焦油渣，要妥善存放，采取防渗、防泄漏措施。 批复要求：项目产生的固体废弃物应立足于综合利用；焦油渣等危险废物应向陕西省固体废弃物管理中心申报登记，并送有资质的单位集中处置；生活垃圾交由市政部门统一处置。在临时贮存、转运过程中严格履行危险废物电子转移联单管理制度。 | 废焦油渣已与神木县锦东焦油渣回收利用有限公司签订处置协议（协议见附件），危险废物已在省固体废物管理中心办理备案登记手续，备案登记编号：6113033；生活垃圾交工业园区统一处理；脱硫渣每年产生15吨，精炼渣产生量为1500吨/年，还原渣产生量为53000吨/年，全部作为原料售于空心砖厂综合利用，综合利用不畅时送至渣场堆存。电厂脱硫石膏每年产生3500吨，作为水泥厂原料综合利用。 | 相符 |
| 噪声 | 消声、隔声、减振 | 批复要求：进一步优化厂区总平面布置， 选用低噪声设备， 对高噪声设备采取消声、 隔声和绿化等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）III类标准，达标排放。 | 风机、破碎机、球磨机及发电等设备均置于厂房内，基础采用混凝土结构。机械设备置于室内，基础采用混凝土结构，并部分加装消音器。 | 相符 |
| 风险 防范 | 事故池、初期雨水池、生产线自动连续切断系统 | 环评要求：设置生产区雨水收集池和污水事故排放池，确保在事故情况下污水不得排入河道，事故池容积应大于2000m3。 批复要求：设置足够规模的环境事故应急调节水池和消防水收集系统，设立事故废水溢流排放与生产线的自动连锁切断系统。 | 兰炭及金属镁项目有3座事故水池，总容积4347m3，2座氨水池，总容积11760m3，2座消防水池，总容积2537m3，3座集雨池，总容积1720m3，没有事故废水溢流排放与生产线的自动连锁切断系统。发电项目建有70 m3的地下事故水罐1个，60 m3的事故水池1个；化水车间产生的浓盐水，排入回收水池。其他依托全厂事故水池和雨水收集池。 | 优于环评 |
|  | 环境事故应急预案 | 批复要求：制定环境事故应急预案和事故防范、减缓措施，加强对有关人员的培训和演练，并储存必要的事故应急物资。 | 建设单位制定有环境保护应急预案。应急预案备案手续已办理。应急预案已在榆林市环保局办理备案登记手续，备案登记编号为：61000020140217。企业配备有相关应急物资，并定期组织应急演练。 | 相符 |
| 环境 管理 | 环境监理 | 批复要求：开展工程环境监理，加强施工期环境保护管理，在与施工单位签订施工合同时应明确环保责任，减轻施工扬尘和噪声对周围环境造成的不利影响。环境监理情况批准本工程试生产的依据。 | 委托陕西天宜公司开展该项目的环境监理工作，并出具了监理报告。 | 相符 |
|  | 兰炭企业 整合 | 批复要求：承诺关闭的开源、沙泉、富源、赵仓峁兰炭厂4家兰炭企业，必须在本工程试生产前全部关闭并拆除，同时清理原煤、兰炭和煤焦油，并按要求妥善处理氨水，恢复地貌，覆土绿化，关闭情况作为本工程批准试生产和竣工环保验收的依据。 | 被整合兰炭企业已经关闭。（支持文件及照片见附件） | 相符 |
|  | 兰炭与金属镁 | 批复要求：兰炭生产的主体工程必须与金属镁生产线同步建设投运，确保荒煤气全部综合利用。否则，该项目不得投入试生产。 | 企业在建设兰炭生产主体工程的同时配套建设了建设1.5万t/a金属镁产线，目前7000t/a金属镁产线正常生产，8000t/a金属镁产线停产。60万t/a兰炭富余煤气供1×30MW发电项目（原来供8000t/a镁合金装置生产），30万t/a兰炭富余煤气供7000t/a镁合金项目。 | 相符 |
|  |  | 批复要求：应进一步论证、优化金属镁生产线浇铸工艺，妥善解决保护剂使用中的污染控制问题。 | 沿袭环评中浇铸工艺，保护剂使用中产生的废气统一在上方设置集气罩收集后引入金属镁脱硫系统处理。 | 相符 |
| 烟气在线装置 | 环评批复要求：按照国家和地方的有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线连续监测装置。 | 发电尾气已安装一套由安徽皖仪科技有限公司生产的污染物烟气连续排放在线监测装置。型号为CEMS1000型；金属镁尾气脱硫安装一套由杭州泽天有限公司生产的EM—5型污染物烟气连续排放在线监测装置。全部通过验收并实现联网（证明材料见附件）。 | 相符 |
| 其他 | 批复要求：加强厂区绿化，900米卫生防护距离内不得再建设学校、医院、居民点等敏感性建筑。 | 经现场检查，900米范围内无环境敏感设施。 | 相符 |

## 9.2 执行国家建设项目环境管理制度、环保设施运行及维护情况

神木县江泰煤化工有限责任公司在开工建设前，根据有关建设项目的法律法规，委托环境影响评价单位进行了建设项目环境影响评价，并按规定完成了相关的报批手续，在项目的施工建设中能按照要求同步进行配套环保设施的施工建设，建成的各项环保设施与主体设施同时投入了运行，运行情况基本正常。总的来看，该项目执行了建设项目“三同时”制度，基本做到了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。经现场调查，该企业制定了《神木县江泰煤化工有限责任公司环境保护管理制度》等相关的环境管理规章制度。

## 9.3 环境管理机构及其履行情况检查

神木县江泰煤化工有限责任公司对环境保护工作非常重视，在严格执行“三同时”制度的同时，建立相应的环境管理机构，企业环保工作由公司总经理主管，负责公司环保工作的全面管理、监察。下设安全环保部，设部长2名，环境监督员若干名，安全环保部负责公司环境保护的综合管理。

## 9.4环境风险防范措施检查

神木县江泰煤化工有限责任公司重视环境保护工作，为了预防、控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，减少或避免事故的发生和最大限度地降低事故造成的损失，结合该地区地质条件、自然因素和安全生产实践情况，针对本项目存在的环境风险，制定了《神木县江泰煤化工有限责任公司突发环境事件应急预案》，并在榆林市环保局备案，备案登记号：61000020140217，已于2014年5月28日通过专家评估。本项目已于2014年6月9日，颁发安全生产许可证。

兰炭及金属镁项目建有3座事故水池，总容积4347m3，2座氨水池，总容积11760m3，2座消防水池，总容积2537m3，3座集雨池，总容积1720m3。发电项目建有70 m3的地下事故水罐1个，60 m3的事故水池1个；厂区配备有相关应急救援物资，定期对员工进行安全培训及事故演练。

项目产生的危险废物主要有兰炭生产过程产生的废焦油渣，产生量约300吨/年，已与神木县锦东焦油渣回收利用有限公司签订处置协议（协议见附件），危险废物已在陕西省危险废物管理中心备案，备案登记号为：6113033。从投产至现在目前暂未出售过，暂储存于焦油渣池中。

经验监测期间收现场查看，该公司生产厂区主要道路及装置区地面均采用水泥进行了硬化。环境风险防范措施的环评及批复落实情况见表9-2。

表9-2  环境风险防范措施落实情况

| 项目 | 环评及其批复要求 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故池、初期雨水池、生产线自动连续切断系统 | 环评要求：设置生产区雨水收集池和污水事故排放池，确保在事故情况下污水不得排入河道，事故池容积应大于2000m3。 批复要求：设置足够规模的环境事故应急调节水池和消防水收集系统，设立事故废水溢流排放与生产线的自动连锁切断系统。 | 兰炭及金属镁项目有3座事故水池，总容积4347m3，2座氨水池，总容积11760m3，2座消防水池，总容积2537m3，3座集雨池，总容积1720m3，发电项目建有70 m3的地下事故水罐1个，60 m3的事故水池1个；化水车间产生的浓盐水，排入回收水池。其他依托全厂事故水池和雨水收集池。 没有事故废水溢流排放与生产线的自动连锁切断系统。 | / |
| 环境事故应急预案 | 批复要求：制定环境事故应急预案和事故防范、减缓措施，加强对有关人员的培训和演练，并储存必要的事故应急物资。 | 建设单位制定有环境保护应急预案。应急预案备案手续已办理。企业配备有相关应急物资，并定期组织应急演练。 | / |
| 危险固体废物 | 环评要求：对生产过程中产生的焦油渣，要妥善存放，采取防渗、防泄漏措施。 批复要求：项目产生的固体废弃物应立足于综合利用；焦油渣等危险废物应向陕西省固体废弃物管理中心申报登记，并送有资质的单位集中处置；生活垃圾交由市政部门统一处置。 | 危险废物已在陕西省危险废物管理中心备案，备案登记号为：6113033。从投产至现在目前暂未出售过，暂储存于焦油渣池中，焦油渣池已做防渗漏处理。 废焦油渣已与神木县锦东焦油渣回收利用有限公司签订处置协议（协议见附件） | / |

## 消防水池                                  事故池

## 集雨池                              氨水渗漏检查井

危险废物标识牌                              职业危害告知牌

封闭氨水池                               焦油罐区围堰

应急演练

## 9.5原有小兰炭炉拆除情况

根据环评批复要求，开源、沙泉、富源、赵仓峁兰炭厂4家兰炭企业，必须在本工程试生产前全部关闭并拆除，同时清理原煤、兰炭和煤焦油，并按要求妥善处理氨水，恢复地貌，覆土绿化，关闭情况作为本工程批准试生产和竣工环保验收的依据。验收监测期间，经现场查看已经4家兰炭企业拆除。（神木县煤化产业办关于对上述四家企业生产线拆除情况的函见附件）。

## 沙泉兰炭厂地貌恢复                  富源兰炭厂地貌恢复

## 开源兰炭厂地貌恢复                 赵仓峁兰炭厂地貌恢复

## 9.6环境监理执行情况检查

在发电项目建设期间（2016年1月16日），神木县江泰煤化工有限责任公司委托陕西天宜建设环境工程监理有限公司对发电工程进行了环境监理工作，并对兰炭及镁合金项目进行了回顾性环境监理工作，分别出具了监理报告。

## 9.7 绿化建设工程落实情况

神木县江泰煤化工有限责任公司主要在厂区地面种植乔木、灌木、花草等以改善厂区绿化环境，并对厂区进行了美化。绿化率约20%。

办公区绿化

生产区绿化

## 9.8 建设期间和试生产阶段扰民和污染事故调查

经对该项目周边地区的实地走访以及对当地环保部门的咨询，截至目前，未接到过扰民和污染事故投诉。

半密闭的原煤仓                               密闭的兰炭仓

密闭通廊                               防风抑尘网

回转窑除尘器                     还原车间废气引至脱硫管线

金属镁配料除尘                             金属镁脱硫设施

发电尾气脱硫设施                        减震密闭发电机组

皮带系统喷淋除尘                       氨水炉内汽化系统

洒水车降尘                             密闭筛分室

氨水回炉计量器                       烟气在线监测制度

脱硫脱硝在线监测制度                      烟气在线监测系统

设备安装地下减震降噪                 设备安装地下降噪

# 10 公众意见调查

2016年11月15~16日，陕西省环境监测中心站的工作人员走访了该项目所在的孙家岔镇柠条塔兰炭工业集中区的周边居民及当地环保管理部门，对神木县江泰煤化工有限责任公司90万吨/年兰炭配套3万吨/年镁合金综合利用工程及技改余能回收利用发电项目试运行期间出现的环境问题以及环境污染治理情况与效果、污染扰民情况进行了问卷调查。同时，对该项目施工期和试运行期间有无扰民投诉情况向当地环保管理部门进行了咨询。问卷调查内容见表10-1。

本次验收这两个项目共发放公众意见调查表100份，实际回收100份，回收率100%。问卷调查结果统计见表10-2。

本次调查结果显示，68%的调查者认为该项目施工期噪声对其生活没有影响，32%的调查者认为影响较轻；65%的调查者认为扬尘对其生活没有影响，35%的调查者认为影响较轻；68%的调查者认为废水对其生活没有影响，32%的调查者认为影响较轻；100%的被调查者认为项目施工期间没有发生过扰民现象或纠纷；74%的被调查者认为该项目生产期间废气对其生活没有影响，26%的调查者认为影响较轻；73%的被调查者认为该项目生产期间废水对其生活没有影响，，27%的调查者认为影响较轻；78%的被调查者认为该项目试生产期间噪声对其生活没有影响，22%的被调查者认为影响较轻；86%的被调查者认为固体废物储运及处理对其生活没有影响，14%的被调查者认为影响较轻；100%的被调查者认为该项目试生产期间没有发生过环境污染事故；100%的被调查者对该项目的环境保护工作持满意或较满意态度。

表10-1  公众意见调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 | 30岁以下 30-40岁 40-50岁 50岁以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  | 民族 |  | 受教育程度 |  |
| 居住地址 |  | 方位 | 米 |
| 项目基本情况 | 尊敬的居民同志们： 您好！ 神木县江泰煤化有限公司位于神木县柠条塔兰炭工业园区内，项目建设有12台低温干馏炉年产90万吨/年兰炭配套3万吨/年金属镁生产线及1台30MW汽轮发电机组。总投资45685.73万元，其中环保投资3354万元，占总投资的7.34%。神木县江泰煤化有限公司新建90万吨/年兰炭及3万吨/年金属镁综合利用工程于2007年10月开工建设，2009年12月基本建成。神木县江泰煤化有限公司技改余能回收利用发电项目于2015年4月开工建设，2016年2月基本建成。 目前正进行环境保护竣工验收（监测）调查。该厂投产后，大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx等。 为使项目建设与环境保护协调持续发展，切实保护自然环境和周围民众利益，促使企业完善环保工作，特此进行公众意见调查。请您行使自己的参与权，协助填写下表，谨表诚挚谢意！ |
| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 | 有 | 没有 |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 是否发生过环境污染事故（如有，请注明原因） | 有 | 没有 |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 | 满意 | 较满意 | 不满意 |
| 您对该项目的建设还有什么意见和建议 |  |

表10-2 公众意见调查统计结果

| 调查内容 | 影响情况 | 人数（人） | 比率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目施工期噪声对您的影响程度？ | 没有影响 | 68 | 68 | / |
|  | 影响较轻 | 32 | 32 |  |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |  |
| 项目施工期扬尘对您的影响程度？ | 没有影响 | 68 | 68 |  |
|  | 影响较轻 | 32 | 32 |  |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |  |
| 项目施工期废水对您的影响程度？ | 没有影响 | 65 | 65 |  |
|  | 影响较轻 | 35 | 35 |  |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |  |
| 该项目施工期间是否有扰民现象或纠纷 | 有 | 0 | 0 |  |
|  | 没有 | 100 | 100 |  |
| 该项目试生产期间废气对您的影响程度？ | 没有影响 | 74 | 74 |  |
|  | 影响较轻 | 26 | 26 |  |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |  |
| 该项目试生产期间废水对您的影响程度？ | 没有影响 | 73 | 73 |  |
|  | 影响较轻 | 27 | 27 |  |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |  |
| 该项目试生产期间噪声对您的影响程度？ | 没有影响 | 78 | 78 |  |
|  | 影响较轻 | 22 | 22 |  |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |  |
| 该项目试生产期间固体废物储运及处理对您的影响程度？ | 没有影响 | 86 | 86 |  |
|  | 影响较轻 | 14 | 14 |  |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |  |
| 该项目试生产期间是否发生过环境污染事故 | 有 | 0 | 0 |  |
|  | 没有 | 100 | 100 |  |
| 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度？ | 满意 | 85 | 85 |  |
|  | 较满意 | 15 | 15 |  |
|  | 不满意 | 0 | 0 |  |

# 11结论与建议

## 11.1 结论

### 11.1.1 工况

验收监测期间，该项目的生产负荷满足项目竣工环境保护验收监测工况达到75%以上的工况要求。

### 11.1.2 废气

1、焦炉系统无组织排放

在验收监测期间，焦炉炉顶无组织排放的颗粒物、苯并[a]芘、苯可溶物、硫化氢、氨监测结果均符合《炼焦炉大气污染物排放标准》（GB 16171-1996）及《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关标准限值要求。

2、企业厂界无组织排放

在验收监测期间，4个颗粒物无组织排放监测点位中，颗粒物、苯并芘监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求及参照标准《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关限值要求；4个厂界无组织排放各监测点硫化氢、氨浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准的限值要求及参考标准《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关限值要求；二氧化硫、氮氧化物、氰化氢、酚类、苯浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求及参照标准《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）相关限值要求；金属镁精炼车间无组织排放中氯化氢、氯气浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求及参照标准《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表6中的标准。

3、金属镁工段监测

验收监测期间，金属镁精炼还原脱硫设施出口废气中氯化氢排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准要求，氟化物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中的二级标准的要求。

金属镁回转窑除尘器出口烟尘、二氧化硫最大排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB GB9078-1996）表2、4中的二级标准及参照标准《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5中的标准限制要求。

4、余能发电工段监测

验收监测期间，电厂脱销出口氨逃逸质量浓度符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中标准限值要求；总排口烟尘、SO2、NOx最大排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中标准限值的要求，烟囱出口烟气黑度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中标准限值的要求。

### 11.1.3 噪声

验收监测期间，昼间、夜间厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准的限值。经现场检查，企业周围900米范围内无噪声敏感点。

### 11.1.4 固体废物

1、兰炭项目：兰炭项目所产生的固体废物主要为废焦油渣，年产生量约为300吨，验收监测期间暂未产生。企业与神木县锦东焦油渣回收利用有限公司签订处置协议（见附件）。

2、金属镁项目：产生的固废主要为脱硫渣、精炼渣及还原渣。脱硫渣产生量为15吨/年，精炼渣产生量为1500吨/年，还原渣产生量为53000吨/年，全部交由神木县荣斌空心砖厂综合利用（协议见附件），综合利用不畅时送至渣场堆存，渣场面积为3000m2，渣场地面做硬化防渗处理。

3、发电项目：该项目产生的固体废物主要为脱硫石膏。产生量为3500吨/年，交由神木县锦龙水泥有限责任公司处置（协议见附件）。

全厂生活垃圾主要产生于办公区和生活区，年产生量约为100吨。生活垃圾交工业园区统一处理。

其中焦油渣为危险废物，企业已向陕西省固体废物管理中心申报备案。备案登记编号为：6113033；废焦油渣已与神木县锦东焦油渣回收利用有限公司签订处置协议（协议见附件）。

### 11.1.5 污染物排放总量

该项目二氧化硫、氮氧化物排放源主要为金属镁生产线窑尾排放废气、尾气脱硫排放废气及发电锅炉尾气脱硫排放废气；正常生产情况下，该项目二氧化硫排放总量为100.5t/a，氮氧化物排放总量为122.5t/a，符合环评批复中对于总量控制指标二氧化硫195.4t/a、氮氧化物248.33t/a的要求。

11.1.6 环境管理检查

该建设项目履行了环境影响审批手续，在设计建设中能根据环境影响评价和批复的要求进行环保设施的设计、建设，基本做到了环境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。并制定了《神木县江泰煤化工有限责任公司环境保护管理制度》、《神木县江泰煤化工有限责任公司突发环境事件应急预案》等相关的环境管理规章制度，可基本满足企业日常环境管理需要。

### 11.1.7 公众意见调查

在验收监测期间，经过对企业所在柠条塔工业园区周边村民的走访和调查，总体结果表明，神木县江泰煤化工有限责任公司能够认真执行环境保护工作，100%的被调查者对该项目的环境保护工作持满意或较满意态度。

## 11.2 要求

1、加强维护污染物防治措施，保证主体生产设备及配套环保设施的正常、连续、稳定运行。杜绝偷排漏排，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、健全环保设施的管理规章及人员的环保培训工作。

3、完善厂区雨污分流管网建设，确保剩余氨水经处理后全部回喷于干馏炉，严禁生产废水外排。

4、加强对金属镁车间脱硫设施及相关辅助设施的管理，保证金属镁还原废气、精炼废气全部收集并得到有效处理。

5、对固体废物分类收集和管理，严格按照国家危险废物名录完善固体废物（特别是危险废物）备案手续，保证各类固体废弃物（特别是危险废物）的安全处置。同时对危险废物转移后的全程序进行规范监管。精炼渣制砖是不允许的，建议企业按相关规定正确安置精炼渣使用去向。

6、加强炉区氨水池及输送管线区域防渗防漏，建立必要的监测手段，防止剩余氨水对地下水产生污染。

7、对储煤场和储焦场进行环境整治，并加强日常的管理。建设正规、密闭的煤仓、焦仓，白云石应棚储并不得高于防风抑尘网三分之二的高度。

8、加强危险化学品日常管理，按照突发环境污染事故处置要求，落实各项处置措施。

9、严格落实各项环境风险事故防范措施，定期组织有关人员的应急培训和演练，并储存必要的事故应急物资，确保风险事故得到有效控制。

10、按照环评要求对金属镁浇铸工艺进行论证和优化，确保保护剂使用过程中产生的废气得到有效收集和处理。

11、厂区绿化方面，建议在原有基础上，尽可能增加绿化面积。

12、企业对照《清洁生产标准  兰炭行业》（DB61/T423-2008）的要求，加强清洁生产审核，按照ISO14001的要求，建立并运行环境管理体系，并在适当的时机，开展体系的认证工作，促进企业环境管理水平的进一步提高。

13、建议地方环境行政管理部门加强对企业的日常监督管理工作，督促企业按照相关要求做好企业日常环境保护工作。

# Text boxes

●

项目所在地

西柠路

工业大道

江泰煤化工

洁能发电

东源煤化工

来喜煤化工

顺德煤化工

联众煤化工

噪声监测点

无组织排放监测点

3

2

4

5

7

6

8

1

1

3

4

2

噪声监测点

无组织排放监测点

1

2

7

6

5

3

4

噪声监测点

无组织排放监测点

3

2

4

3

SO2  NOX   烟尘

荒煤气

焦油

氨水

噪声

噪声

空气风机

备煤场

洗筛煤楼

SJ低温

干馏炉

原料煤

炉底熄焦箱

排焦箱

成品兰炭

文氏管塔塔

清水

热环水

焦油储罐

旋流板塔

冷环水

换热器

剩余氨水气化系统

清水循环池

凉水塔

电捕焦油器

煤气风机

焦炉煤气

供镁厂

清水

焦油

外售

清水

循环水

生产主流

循环水流

焦炉煤气流

焦油回收流

余能发电

废气

入库